Programul Local de Eficienţă Energetică

pentru consumatorii Primăriei Floreşti

Documentul a fost elaborat de Encon Services International LLC

Cuprins

|  |  | Pag. |
| --- | --- | --- |
|  | Listă abrevieri şi unităţi de măsură | 3 |
| GENERALITĂŢI |  |  |
| 1. | Introducere | 4 |
| 1.1 | Metodologie pentru elaborarea PLEE si PLAEE | 4 |
| 1.2 | Scopul Programului Local de Eficienţă Energetică | 5 |
| 1.3 | De ce este necesar un Program Local de Eficienta Energetică? | 6 |
| 1.4 | Caracterul documentului | 7 |
| 1.5 | Grupurile ţintă cărora li se adresează PLEE | 7 |
| 1.6 | Egalitatea de gen | 7 |
| 1.7 | Asigurarea transparenţei | 8 |
| 2. | Cadru legislativ în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă | 9 |
| 3. | Surse posibile de finanţare a proiectelor de EE şi SRE | 11 |
| SITUAŢIA ENERGETICĂ A ORAŞULUI FLOREŞTI ÎN PREZENT |  |  |
| 4. | Descrierea oraşului Floreşti | 13 |
| 4.1 | Asigurarea cu utilităţi a oraşului Floreşti | 14 |
| 4.2 | Consumatorii de energie | 15 |
| 5. | Eficienţa energetică – situaţie actuală şi de perspectivă | 25 |
| PROGRAM LOCAL DE EFICIENŢĂ ENERGETICĂ PENTRU ORAŞUL Floresti |  |  |
| 6. | Stabilirea situaţiei de referinţă şi a obiectivelor pentru PLEE pentru oraşul Floreşti | 27 |
| 7. | Stabilirea obiectivelor privind economiile de energie aferente fiecarui sector de activitate pentru o perioadă de 3 ani | 30 |
| 8. | Acţiuni de EE cu estimarea economiilor anuale de energie, a bugetului (investiţii necesare), defalcate pe sectoare/activităţi cu perioadele simple de recuperare a investiţiilor şi identificarea resurselor financiare (instrumente principale financiare) | 32 |
| 9. | Constituirea unei structuri organizatorice pentru realizarea si implementarea Programului Local de Eficienta Energetica si a Planului Local de Actiune in domeniul Eficientei Energetice | 50 |
| 10. | Acţiuni de Monitorizare şi Evaluare | 51 |
| CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI |  | 54 |
| BIBLIOGRAFIE |  | 58 |
| PLAN LOCAL DE ACŢIUNE ÎN DOMENIUL EE |  | 59 |

Listă abrevieri şi unităţi de măsură4

Abrevieri

ACM	Apă caldă menajeră

AEE	Agenţia pentru Eficienţă Energetică

APL	Administraţia Publică Locală

BERD	Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

CE	Comisia Europeană

CET	Centrală Electrică cu Termoficare

CoM	Convenţia Primarilor (Convenant of Mayors)

CO2	Bioxid de carbon

EE	Eficienţă energetică

ESCO	Companie de Servicii Energetice

FEE	Fondul pentru Eficienţă Energetică

GEF	Gaze cu efect de seră

LED	Diode luminescente

PAED	Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă

PLAEE	Plan Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice

PLEE	Program Local de Eficienţă Energetică

PPP	Parteneriat Public Privat

S	Subsol

SEN	Sistemul Energetic Naţional

SME	Sistem Management Energetic

SRE	Surse Regenerabile de Energie

Unităţi de măsură

MDL	Leu Moldovenesc

MWh	Megawatt-ore

MWhe	Megawatt-ore electric

MWht	Megawatt-ore termic

tCO2	tone bioxid de carbon

GENERALITĂŢI

1. INTRODUCERE

1.1 Metodologie pentru elaborarea PLEE si PLAEE

În prezenta lucrare sunt descrise etapele parcurse pentru elaborarea şi implementarea Programului Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi a Planului Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE). Aceste documente sunt destinate Administraţiei Publice Locale Floreşti.PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Floreştivizează cresterea eficienţei energetice numai la consumatorii municipali gospodăriţi de APL, respectiv clădirile publice şi iluminatul public.

Principalele activități desfășurate au fost următoarele:

- Au fost elaborate documentele de anchetă pentru elaborarea PLEE si PLAEE (chestionare pentru culegerea datelor generale şi energetice necesare elaborarii PLEE si PLAEE, metodologia, conţinutul Programului Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi Planului Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE));

- Au fost prezentate reprezentanţilor APL Structura, obiectivele şi modul de organizare al PLEE şi PLAEE;

- Au fost efectuate vizite la consumatorii care sunt în responsabilitatea Primăriei Floreştişi s-au purtat discuţii cu persoanele de contact desemnate de Administratia Locală în vederea acordării de sprijin pentru colectarea şi evaluarea informaţiilor, precum şi pentru clarificarea anumitor aspecte tehnice. Persoanele de contact sunt prezentate în tabelul următor.

| Nr. Crt. | Nume | Functie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ludmila PETROV | Viceprimar |
| 2 | Nina GAIVAS | Contabil Șef |
| 3 | Tatiana GROSU | Specialist Planificare |
| 4 | Sveatoslav BOZU | Arhitect |
| 5 | Tatiana BONARI | Departamentul Administrativ |

- Au fost prezentate scopul şi avantajele elaborării unei strategii energetice la nivel local si s-au discutat problemele energetice cu care se confruntă Primăria Floreşti, ca şi obiectivele APL Floreşti.

- Au fost identificate şi analizate sursele de informare, documente tehnice şi economice, studii elaborate;

- Au fost prezentate şi clarificate chestionarele de date, modul de colectare a datelor;

- A fost evaluată situaţia actuală (aspecte economice, administrative, energetice) pentru a stabili informatiile tehnice de baza necesare si nivelul de referință (in vederea evaluarii economiilor viitoare de energie). Din datele colectate au rezultat informatii privind consumurile de energie si carburanti la consumatorii finali, SRE disponibile, starea tehnica a instalatiilor si echipamentelor la nivelul consumatorilor, precum şi date privind monitorizarea si evaluarea consumurilor energetice;

- Datele culese (atât din înscrisurile instituțiilor analizate cât și pe baza discuțiilor cu persoanele responsabile la nivel local pentru fiecare domeniu de consum) au fost analizate şi prelucrate pentru fiecare sector de activitate;

- Au fost identificate datele lipsă şi au fost stabilite modalităţi de generare indirectă a acestor informaţii;

- Suplimentar au fost solicitate şi alte informaţii sau explicaţii cu stabilirea termenelor pentru răspuns;

- Pentru elaborarea celor 2 documente strategice au fost necesare:

  - Stabilirea potențialului de economisire a energiei cu defalcarea acțiunilor de eficiență energetică pe sectoare de activități și estimarea efectelor energetice și financiare pentru realizarea acestor acțiuni;

  - Evaluarea efortului investițional pentru fiecare măsura și a perioadei de implementare;

  - Identificarea surselor posibile de finantare;

  - Elaborarea Programului Local de Eficienta Energetica.

Acţiuni viitoare:

- Echipa de experţi va prezenta cele două documente către APL Floreşti;

- Formularea comentariilor/punctului de vedere din partea APL;

- Ierarhizarea, pe baza propunerilor expertilor, împreuna cu factorii locali de decizie, a modului de implementare a proiectelor din Programul
Local de Eficiență Energetică;

- Elaborarea finală a Planului Local de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice.

1.2 	Scopul Programului Local de Eficienţă Energetică

Programul Local de Eficienţă Energetică pentru oraşul Floreştiîşi propune să ofere o documentaţie pertinentă privind posibilităţile de obţinere a unor efecte favorabile sinergice prin implementarea unor soluţii de creştere a eficienţei energetice în sistemele consumatoare de energie care sunt in administrarea financiară a APL.

Obiectivele generale ale programului sunt:

- Reducerea ponderii costurilor cu energia în costurile totale ale Primăriei;

- Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale în special în spaţiile care trebuie să respecte unii parametri speciali (temperaturi interioare în conformitate cu destinaţia încăperilor, iluminatul corespunzător al spaţiilor de lucru şi stradal pentru siguranţa traficului şi a populaţiei etc.);

- Protecţia mediului prin reducerea necesarului de energie ca urmare a implementării unor acţiuni de îmbunătătire a eficientei energetice cu impact pozitiv asupra reducerii nivelului emisiiilor de gaze cu efect de seră;

- Identificarea unor posibile surse de finanţare pentru introducerea măsurilor de eficienţă energetică propuse.

Programul de Eficienta Energetica al orasului Floreştiar putea fi folosit de managerul energetic al raionului Floresti la elaborarea Programului raional de Eficiență Energetică.

1.3	De ce este necesar un Program Local de Eficienta Energetică?

Ponderea costurilor pentru energie grevează major bugetele locale conducând la presiuni din ce în ce mai mari asupra acestora. Introducerea managementul energetic la nivel orăşenesc se impune cu atât mai mult cu cât la acest nivel sunt concentrate majoritatea proceselor de utilizare a energiei.

Managementul energetic municipal are în vedere creşterea eficienţei energetice pe întreg lanţul, de la producere la consumul final de energie.

Măsurile de creştere a eficienţei energetice cu efecte substanţiale sunt în primul rând cele din domeniul tehnologiilor de consum.

Autorităţile locale trebuie să se concentreze asupra introducerii măsurilor de reducere a consumului de energie finală şi implicit a reducerii emisiilor de CO2.

În domeniul producerii energiei, autorităţile locale trebuie să promoveze utilizarea echipamentelor cu eficienţă ridicată (cazane de înaltă eficienţă, instalaţii de cogenerare a energiei electrice şi termice), valorificarea surselor regenerabile de energie locale (biomasă, energie solară, biogaz, pompe de căldură, etc.), să examineze oportunităţile de producere a energiei/biogazului în procesul gestionării deşeurilor şi a celor de utilizare a resurselor energetice refolosibile provenite din anumite procese industriale. Toate acestea vor contribui la reducerea consumului de combustibili fosili şi la reducerea emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră în atmosferă. De asemenea, poate fi necesară dezvoltarea sistemelor de furnizare/distribuţie a energiei din sursele menţionate spre consumatori.

Astfel, Programul Local de Eficiență Energetică nu reprezintă doar un ghid, ci şi un instrument de dezvoltare durabilă. Programul trebuie sa aibă în vedere domenii în care autoritatea locală are puterea de a influenţa consumurile pe termen lung (planificare urbană strategică), să încurajeze piaţa de produse de înaltă eficienţă energetică, precum şi schimbarea mentalităţilor şi a comportamentului în domeniul consumului.

1.4 	Caracterul documentului

PLEE este prezentat ca parte integrantă a setului de documente politice strategice pentru dezvoltarea durabilă a oraşului şi vizează o perioadă de 3 ani.

Prezentul studiu cuprinde numai domeniile / obiectele (clădirile, sistemele, etc.) care au impact direct asupra bugetului municipal, respectiv instituţiile finanţate din bugetul municipal, pentru cresterea eficienţei energetice in clădiri, iluminat public, gospodărite de APL la nivel municipal. Alte domenii relevante pentru un PLEE ar putea face obiectul unor studii suplimentare.

1.5 	Grupurile ţintă cărora li se adresează PLEE

Acest program se adresează în primul rând reprezentanţilor din Primărie implicaţi în administrarea consumatorilor de energie finanţaţi din bugetul local:

- Primar

- Viceprimar

- Responsabil probleme comunale (energetice)

- Contabil Şef

- Responsabil construcţii, Arhitect

- Responsabil Comunicare

De asemenea, programul trebuie promovat la nivel raional mai ales pentru acţiuni replicabile cât şi pentru stabilirea unui potenţial total de economii la nivelul întregului raion.

Consumatorii finali (responsabilii şi ocupanţii de clădiri municipale) formează un alt grup ţintă. Prin educarea şi informarea celor din învăţământ (mai ales că reprezinta o generaţie în formare) se pot obţine cele mai importante economii de energie, care sunt cele datorate comportamentului favorabil utilizării eficiente a energiei.

1.6	Egalitatea de gen

Investițiile pentru îmbunătățirea eficienței energetice din sectorul public care sunt menționate în acest PLEE/PLAEE vizează egalitatea de gen din trei perspective:

- Prin reducerea costurilor de furnizare a serviciilor publice (ca urmare a unor costuri de energie reduse), se micșorează disparitățile de gen în ceea ce privește accesul la oportunități și servicii.

- Prin furnizarea de servicii publice extinse și îmbunătățite, cum ar fi iluminatul stradal mai bun, violența în funcție de gen va fi diminuată semnificativ.

- Prin furnizarea de servicii publice extinse și îmbunătățite, cum ar fi săli de clasă mai calde, grădinițe care funcționeazămai multe orezilnic, crește capacitatea femeilor și fetelor de a-si hotărî mai bine propria viață, ceea ce duce negreșit la îmbunătățirea capabilităților acestora.

Accesul la energie asigură beneficii atât pentru femei și bărbați, cât și pentru fete și băieți în ceea ce privește reducerea efortului fizic și a timpului necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor practice și de producție.

Din perspectiva factorului de gen, în general, tehnologiile energetice moderne par să permită îndeplinerea de catre femei a rolurile lor tradiționale, concomitent cu creșterea propriei lor satisfacții și eficiențe. Este importanta informarea tuturor celor implicati pentru ca toți partenerii sa fie conștienți de implicațiile și oportunitățile de gen asociate. Acest lucru va facilita integrarea dimensiunii de gen în cadrul unui proiect / inițiative / deciziilor la nivel local, la toate nivelurile.

Factorul de gen în sectorul eficienței energetice se referă, de asemenea, la asigurarea unei reprezentari egale în procesul de luare a deciziilor în ceea ce privește tehnologiile energetice prin promovarea: educarii și formarii profesionale a femeilor cu privire la tehnologiile energetice durabile și gestionarea acestora; și relațiilor bazate pe egalitate în gospodării și comunități, printre altele. Este important ca rolul femeii în sectorul energetic sa fie sprijinit prin: prezentarea de oportunități de locuri de muncă tehnice accesibile acestora; încurajarea lor sa patrunda în domeniul energetic; consolidarea capacității lor de management, instalare, operare și întreținere a tehnologiilor energetice durabile; și incurajarea lor sa devina intreprinzatori in domeniul energetic.

1.7 	Asigurarea transparentei

Pentru asigurarea transparenței și sustenabilității procesului de implementare a Programului Local de Eficiență Energetică și a Planului Local de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice, primăria orașului Floreştiva publica toate informatiile relevante activităților prevăzute în documentele menționate și va asigura din timp consultarea cetățenilor privind activitățile care au impact asupra comunității sau asupra unor grupuri ale acesteia.

Primăria Floreştiva face publice atât Programul Local de Eficiență Energetică cât și Planul Local de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice, prin postarea acestor documente pe pagina web oficiala și folosirea rețelelor de socializare ale primăriei. În conformitate cu prevederile legale, primăria Floreştiva asigura publicarea tuturor anunțurilor de achiziții publice de echipamente, materiale, servicii, etc. De asemenea, primăria Floreştiva face publice rapoartele privind cheltuielile cu implementarea măsurilor de eficiență energetică din planul de acțiune in domeniul eficienței energetice. Consultarea cetățenilor privind activitățile ce urmeaza a fi efectuate se va face în conformitate cu legea și prin asigurarea participarii tuturor grupurilor sociale interesate. Pentru a asigura ca populația sa beneficieze de o înțelegere mai bună a activităților implementate de către primărie, aceasta va realiza campanii de informare și sensibilizare a cetățenilor.

2CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL EFICIENŢEI ENERGETICE
ŞI SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

In Republica Moldova sectorul de eficienţă energetică a început să se dezvolte relativ recent. Pentru a îmbunătăţi situaţia privind EE în Moldova, au fost depuse eforturi în direcţia îmbunătăţirii cadrului legislativ, instituţional şi de reglementare.

În 2010 a fost aprobată Legea privind EE şi a fost creată Agenţia pentru EE ca instituţie separată, subordonată Ministerului Economiei.

De asemenea, în 2010 a fost creat Fondul pentru EE care are rolul de a sprijini eforturile administraţiilor publice locale şi ale companiilor private în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de EE prin folosirea instrumentelor financiare, împrumuturile nerambusabile (granturile), creditele şi garantarea împrumuturilor.

- Rolul, obligațiile și responsabilitățile APL cu privire la dezvoltarea acţiunilor de eficiență energetică și utilizării SRE sunt stabilite în următoarele acte legislative și documente strategice:

- Legea privind Resursele Regenerabile (nr. 160 din 12.07.2007),

- Legea cu privire la Eficienţa Energetică (nr.142 din 2.07.2010),

- Programul Naţional de Eficienţă Energetică 2011÷2020
(HG nr 833/ din 10.11.2011)

- Strategia Energetică pînă în 2030.

Conform documentelor sus-menționate, eficiența energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie reprezintă un potențial ce poate fi folosit de către consumatorii din Republica Moldova indiferent de forma de organizare sau de proprietate.

Pentru asigurarea dezvoltării durabile a sectorului termoenergetic, Parlamentul Republici Moldova a aprobat Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării care transpune parţial prevederile Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului European privind eficienţa energetică.

Legea creează cadrul necesar pentru reglementarea activităţii sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică, menite să îmbunătăţească eficienţa energetică la nivelul întregii economii şi să diminueze impactul negativ al sectorului termoenergetic asupra mediului, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor de cogenerare.

Conform acestei legi, administraţia publică locală contribuie la asigurarea furnizării fiabile şi eficiente a energiei termice către consumatorii din unitatea administrativ-teritorială respectivă. De asemenea, APL elaborează, aprobă şi promovează politici de dezvoltare, programe de reabilitare, extindere şi modernizare a sectorului termoenergetic din unitatea administrativ-teritorială respectivă.

Republica Moldova a devenit membru al Comunităţii Energetice tot în 2010. Comunitatea Energetică este o organizaţie europeană, care sprijină ţările în proces de aderare la UE să îşi dezvolte sectoarele lor energetice (de exemplu, transpunerea Directivelor europene în legislaţia ţărilor respective).

- Legea cu privire la EE transpune cea mai mare parte a prevederilor Directivelor europene, care printre altele, se referă la Elaborarea Programelor locale pentru EE şi a Planurilor pentru EE. Potrivit Legii, fiecare raion şi consiliu municipal trebuie să elaboreze Programe de EE pentru o perioadă de trei ani. Planul de actiune privind EE este elaborat pentru o perioadă de un anpe baza Programului local privind EE care a fost aprobat. Ambele documente urmează să fie aprobate de către consiliile raionale şi municipale, doar după aprobarea lor de către AEE.

- Instrumentele şi schemele de finanţare prevăzute în actualul Program Naţional pentru EE includ dezvoltarea serviciilor energetice (Companiile de Servicii Energetice - ESCO) şi a Parteneriatului Public Privat, în care sectorul privat are un rol cheie în dezvoltarea EE şi utilizarea SRE.

Ținînd cont de faptul că Administrația locală de nivelul I este responsabilă de gestionarea obiectelor aflate în proprietate cât și de întocmirea și aprobarea bugetelor locale, elaborarea Programului Local de Eficiență Energetică va permite Primăriei Floresti să raspundă la unele din întrebările referitoare la dezvoltarea strategică a sectorului energetic din localitate.

3.SURSE POSIBILE DE FINANŢARE A PROIECTELOR DE EE ŞI SRE

Există mai multe Fonduri la care APL-ul poate apela pentru sprijin financiar:

- Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM)

- Fondul pentru EE (FEE)

- Fondul Național Ecologic (FNE), în unele cazuri

- Proiecte susţinute de investitori sau IFI (spre exemplu Proiectul UE/PNUD pentru Biomasă).

Pentru mai multe informaţii privind cadrul legislativ din domeniul EE cât şi sursele posibile de finanţare a acţiunilor de EE, poate fi consultat "Ghid de Eficienţă Energetică şi Resurse Regenerabile" – Proiectul de susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, Iulie 2013 [1].

SiITUAŢIA ENERGETICĂ A ORAŞULUI FLOREșTI ÎN PREZENT

Cu toate că producătorii şi consumatorii de energie termică locali s-au confruntat și încă se confruntă cu grave probleme tehnice și financiare, Primăria orașului Florești a reușit sa păstreze o parte din sistemul de alimentare centralizată cu căldură. Realizat înainte de anul 1990 acest sistem s-a depreciat în timp ceeace a condus la diminuarea numarului de consumatori si în consecință la lipsa resurselor financiare necesare pentru întreținere corectă si modernizare. În prezent obiectivul Primăriei este să redimensioneze și retehnologizeze sistemul de alimentare centralizată cu căldură în vederea creșterii siguranței în alimentara cu energie termică a consumatorilor. Este avută în vedere utilizarea surselor locale de energie regenerabilă (în principal biomasa, dar și energia solară).

În ultimii ani, primăria Floreşti a întreprins o serie de măsuri pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice gestionate de primărie precum și extinderea sistemului de iluminat public. Printre aceste iniţiative au fost proiectele realizate cu suportul FISM şi PNUD la Grădiniţa nr. 9 (schimbarea ferestrelor şi instalarea de colectoare solare pentru prepararea de ACM), Grădiniţa nr. 2 (instalare CT, schimbare reţele interne de agent termic) și Liceul „Miron Costin” (schimbarea ferestrelor). Primăria Floreşti a reuşit cu surse proprii să implementeze măsuri de creștere a eficienţei energetice la Grădiniţa nr. 7 şi Şcoala primară (schimbarea tâmplăriei).

Măsurile de creștere a eficienţei energetice avute în vedere de către Primăria Floresti pentru perioada următoare vizează îmbunătăţirea izolării termice a clădirilor publice, dotrea acestora cu echipamente de reglare a consumului de energie termică cât şi utilizarea surselor regenerabile de energie, în special energia solară pentru prepararea apei calde menajere.

În afară de domeniile ce ţin de consumul de energie, Primăria acordă o mare importanţă aspectelor ce țin de producerea energiei în viitor, precum şi aspectelor de mediu.

Pentru realizarea dezideratelor ce ţin de eficientizarea producerii şi consumului de energie, APL Floreşti şi-a stabilit ca obiectiv strategic să acceseze într-o măsură cât mai mare fondurile de sprijin pentru dezvoltarea proiectelor energetice.

Actualmente, APL Floreşti are preocupări în domeniul energiei, fiind interesată în special de introducerea măsurilor de creștere a EE.

În ceea ce priveste situaţia energetică existentă, trebuie mentionat că în sezonul de încălzire la unii dintre consumatorii care aparţin Primăriei, nu se atinge nivelul necesar de confort termic.

Din punct de vedere financiar, ponderea cheltuielilor energetice, pe parcursul perioadei 2011÷2013, variază între 5,4% şi 10,3% (vezi tabelul de mai jos).

| Denumire indice |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumul cheltuielilor energetice | mii MDL | 4543,9 | 4043,8 | 2358,9 |
| Energie electrică | mii MDL | 552,9 | 552,2 | 798,4 |
| Gaze naturale | mii MDL | 172,8 | 298,9 | 485,6 |
| Energie termică |  | 661,8 | 822,4 | 793,7 |
| Cărbune/Lemn | mii MDL | 0 | 0 | 0 |
| Apă/canal | mii MDL | 405,8 | 343,8 | 309,2 |
| Ponderea în bugetul anual al oraşului | % | 5,4 | 5,2 | 10,3 |
| Total cheltuieli | mii MDL | 21834,7 | 24497,4 | 13250,0 |

Având în vedere cele prezentate mai sus precum și alte argumente,se impune necesitatea introducerii planificării strategice a orașului, care sa aiba in vedere inclusiv problemele energetice cu care se confruntă în prezent Primăria Floresti, cum ar fi consumul ineficient de energie, nivelul de confort termic care nu corespunde normelor în vigoare, iluminatul stradal insuficient şi ineficient, precum si renunţarea la sistemul centralizat de încălzire, etc.

- Descrierea oraşului Floresti

Oraşul Floresti are o suprafaţă de 8,8 km2 şi o populatie de 13000 locuitori. Oraşul se situează în partea de Nord-Est a Republicii Moldova la granița cu România, la o distanţă de 106 km de Chişinău, capitala Republicii Moldova.

Orașul Floresti se învecinează cu satele Lunga, Alexeevca, Gvozdova si Bobuleşti.

Clima în orașul Floresti este temperat-continentală, cu o medie anuală de 
+9 °C. Temperatura minimă absolută anuală fost de -27 °C, iar cea maximă anuală a fost de +36 °C.

În oraşul Floreşti activează circa 350 de agenţi economici, dintre care aproximativ 290 sunt unităţi comerciale. În economia locală sunt întreprinderi din sectorul agroalimentar, din sectorul de confecţii şi din sectorul construcţii.

Șapte bănci comerciale şi patru companii de asigurare au filiale în Floresti.

În oraşul Floresti funcţionează 3 instituţii preşcolare, 4 licee teoretice, Școala de arte plastice pentru copii, Şcoala de arte „Nicolae Sulac”, Şcoala profesională, Şcoala sportivă şi Stadionul.

Pentru asigurarea gestionării problemelor de deservire a urbei, în oraşul Floreşti există 3 întreprinderi de servicii şi anume:

- ÎM „Reţele Termice Floreşti”, care gestionează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică;

- SA „Servicii Salubrizare Floreşti” responsabilă pentru gestionarea deşeurilor în oraș şi localităţile limitrofe;

- SA „Servicii comunale Floreşti” responsabilă pentru gestionarea sistemului de apă şi canalizare a oraşului.

4.1 Asigurarea cu utilităţi a oraşului Floresti

Oraşul Floresti dispune de reţele de electricitate, gaze naturale, de 
apă / canal și SACET.

Energie

Vectorul energetic pentru alimentarea cu căldură a clădirilor din oraş este gazul natural, livrat prin intermediul întreprinderii "Florești-Gaz" din sistemul
SA “Moldovagaz”. Alimentarea cu energie termică se realizează prin intermediul SACET precum și a centralelor termice autonome pe gaze naturale.

În trecut, sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, construit în perioada sovietică, asigură cu energie termică majoritatea instituţiilor publice, blocurile locative, sectorul industrial şi alţi agenţi economici. Sistemul şi-a redus drasic activitatea din cauza perioadei de criză din anii 1990, când o mare parte din cei din industrie și-au încetat activitatea, iar cei din sectorul locativ 
s-au deconectat de la SACET, asigurându-şi necesarul de energie termică prin intermediul centralelor autonome pe gaze naturale.

Întreprinderea ÎM „Reţele Termice Floreşti” deserveşte sistemul centralizat de încălzire. Reţeaua de distribuţie este reprezentată de conducte supraterane şi subterane, instalate în anii 2000,care sunt în stare bună. Întreprinderea ÎM „Reţele Termice Floreşti” gestionează SACET prin care se asigură alimentarea cu energie termică pentru 9 clădiri publice.

Facturarea energiei termice pe consumatori individuali se face pe baza citirilor de pe contoarele de căldură cu care sunt dotați consumatorii.

Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic Naţional prin intermediul întreprinderii de distribuţie “RED Nord” S.A.

Principalele surse regenerabile de energie disponibile sunt energia solară şi biomasa.

În transporturile aferente primăriei (două autoturisme) este utilizată benzina.

Alimentare cu apă şi canalizare

SC „Servicii comunale Floreşti” SA asigură serviciile comunale de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Lungimea reţelelei de aprovizionare cu apă a oraşului Floreşti este de
78 km și nu a fost dezvoltată în ultimii trei ani. La această rețea sunt racordate 6204gospodării în care locuiescpeste 95% din numărul total al locuitorilor din oraş.

Reţeaua de canalizare are o lungime de 22,4 km şi nu a fost dezvoltată în ultimii trei ani. La rețeaua de canalizare sunt racordate 3895gospodării(circa 62% din totalul gospodăriilor).

Oraşul dispune de ostaţie funcţională de epurare a apelor uzate.

Iluminat public

Sistemul de iluminat public se află într-o stare avansată de uzură.

În prezent sunt operaționale surse de iluminat doar pe 15 străzi în centrul oraşului din totalul de peste 110 străzi ale oraşului (este asigurat circa 20% din necesarul de iluminare a oraşului).

Pe termen scurt, Primăria Floreşti a planificat reabilitarea parțială a sistemului de iluminat public prin utilizarea tehnologiilor eficiente de iluminare pe bază de LED.

În prezent sistemul de ilumiant public deține 185 de lămpi cu vapori de mercur de înaltă presiune cu putere unitară de 250 W, dintre care 147 lămpi pe străzile principale si 38 pestrăzile secundare.

Necesarul de reabilitare a iluminatului stradal este de aproximativ 740 lămpi, dintre care 150 lămpi pentru străzi principale şi 590 lămpi pentru străzi secundare.

Exploatarea sistemului de iluminare se face de către SA „RED-Nord”în baza unui contract de servicii.

Transportul public

Transportul public în oraș este slab dezvoltat. Acest serviciu este asigurat de companii private pe 5 trasee cu ajutorul a 8 unităţi de transport cu capacitate mică (mai puțin de 14 locuri).

La nivel local nu există o strategie de dezvoltare a transportului public şi nici oferte investiţionale pentru acest sector.

În perspectivă se dorește înnoirea parcului auto municipal cu vehicule performante cu consum redus de carburant și emisii scăzute de GES.

4.2 Consumatorii de energie

Consumatorii de energie finanţaţi de la bugetul municipal al orașului Florestisunt:

- Clădirile publice sunt: Sediul Primăriei (un etaj în clădirea Consiliului raional), 3 grădiniţe, Stadionul, Casa de cultura, Casa de creatie si Clubul pentru adolescenţi „Luceafărul”

- Iluminatul stradal.

În continuare sunt prezentați consumatorii de energie cu evidenţierea caracteristicilor lor energetice.

Primăria

Clădirea a fost construită în 1984.

Instituţia are 23 angajați.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea Primăriei are un regim de înălţime S+2 Etaje + Terasă.

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii sunt 25,85x13,3 m. Amprenta la sol a clădirii este de 358,6 m2, suprafaţa încălzită este de 708 m2, iar volumul clădirii este de 2354 m3. Înălţimea liberă a nivelului este de 3,3 m.

Suprafaţa subsolului, neîncălzit şi neizolat, este de 148,4 m2, cu o înălţime de 3m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră brută, au grosimea de 500 mm şi nu au izolație termică. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, cu zugrăveli obişnuite. La exterior clădirea are tencuieli ornamentale de 3 cm grosime.

Tâmplăria exterioară are 36 de ferestre cu o suprafaţă de 79,5 m2 și o uşă exterioară cu suprafața de 3 m2, instalate în anul 2009, cu rame din PVC și care se află în stare bună. Mai sunt 2 uşi exterioare cu rame din lemn cu o suprafaţă totală de 4,4 m2, starea acestor uși este nesatisfăcătoare.

Planşeul terasei dispune de un strat de izolare termică din argilă expandată cu grosimea de 100-150 mm.

Acoperişul este de tip plan și este în stare satisfăcătoare.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular planşeul terasei, pereţii exteriori și planșeul peste subsol) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale și o sursă autonomă de energie termică.

Sursa de căldură este o CT amplasată în incinta clădirii. Puterea cazanului pe gaze naturale este de 49 kWt. CT nu dispune de echipament de reglare automată a temperaturii agentului termică de încălzire funcție de temperatura exterioară.

Distribuția interioară a agentului termic în clădire se realizează printr-un sistem monotubular vertical cu conducte din oţel. Starea fizică a sistemului de distribuţie, instalat în anul 1984, este nesatisfăcătoare.

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din fontă fără elemente de reglare a temperaturii din încăpere. Starea acestor radiatoare este nesatisfăcătoare. Temperatura interioară pe timp de iarnă este asigurată la nivelul de 18÷20 oC existând și probleme de distribuţie a căldurii în interiorul clădirii.

Nu există sistem de distribuţie a ACM şi nici sursă de producere a acesteia.

Ventilarea grădiniţei se realizează natural.

Sistemul de iluminat este dotat cu 15 lămpi cu incandescență cu puterea unitară de 75 W, 8 lămpi fluorescente cu puterea unitară de 18 W, fără sisteme automate de control.

Grădiniţa nr. 2

Clădirea a fost construită în 1978.

Instituţia este frecventată de 105 copii şi are 18 angajați.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Grădiniţa dispune de 2 clădiri separate. O clădirea are un regim de înălţime de 1 Etaj+Pod, iar cealaltă clădire, asimetrică, are un regim de înălţime de
2 Etaje+Pod şi 1 Etaj+Terasă. Clădirea a doua dispune de o terasă deschisă amplasată pe o parte a clădirii unde nivelul de înălţime este de 1 Etaj

Dimensiunile exterioare maximale ale primei clădiri sunt de 13x23 m, iar pentru clădirea a doua sunt de 13,5x20 m.

Amprenta la sol a primei clădiri este de 217 m2, iar volumul acesteia de 700 m3, în timp ce amprentacelei de-a doua clădiri este de 284 m2 cu un volum al clădirii de 1450m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,3 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră brută, au grosimea de 500 mm şi nu au izolație termică. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, iar la exterior clădirile au tencuială de 2 cm grosime.

Tâmplăria exterioară are ferestre şi uşi cu rame PVC. Sunt 26 ferestre cu suprafaţa totală de 28 m2 și 4 uşi exterioare cu suprafaţa de 10 m2, cu rame din PVC, instalate în anul 2008 și care sunt în stare bună.

Planşeul podului dispune de izolaţie termică sub formă de argilă expandată cu o grosime de 100÷150 mm.

Acoperişul este de tip şarpantă și este acoperit cu ţiglă metalică. Starea acoperişului este bună.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular pereţii exteriori și izolația planşeului podului) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirile au asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale și sursă autonomă de încălzire.

Sursa de încălzire este CT care dispune de 2 cazane pe gaze naturale unul cu puterea de 49 kWt şi celălalt de 98 kWt instalate în anul 2008 și care se află în stare bună de funcţionare. CT nu dispune de reglaj automat al temperaturii agentului termic de încălzire spațială funcție de temperatura exterioară.

Distribuția agentului termic de încălzire în clădiri se realizează prin sisteme bitubulare de conducte din polipropilenă.

Încălzirea spaţiilor se face cu radiatoare din oţel fără elemente de reglare a temperaturii din încăpere. Starea radiatoarelor din oțel este bună.

ACM este produsă cu 2 boilere electrice cu capacitate unitară de 100 l și putere instalată unitară de 1,5 kW. În interiorul grădiniţei există sisteme de distribuţie a ACM cu conducte din polipropilenă care sunt în stare bună.

Sistemul de iluminat este dotat 120 de lămpi cu tuburi fluorescente cu putere unitară de 18 W. Nu există sisteme automate de control.

Grădiniţa nr. 7

Grădiniţa dispune de 2 clădiri amplasate în aceiaşi curte. Clădirile au fost construite în anii 1965 și 1976.

Instituţia este frecventată de 361 copii și are 42 de angajați.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Regimul de înălţime al clădirilor este de 2 Etaje+Terasă.

Dimensiunile exterioare ale clădirilor sunt 12,7x50 m și 12x42 m.

Amprentele la sol sunt de635 m2 și 504 m2, iar volumele clădirilor de 3950 m3 și 3125 m3.Înălţimea liberă a nivelului este de 3,2 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar şi au o grosime de 500 mm, nefiind izolați termic. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, fără tencuieli exteriore.

Tâmplăria exterioară, în totalitate cu rame din PVC, are 56 ferestre cu suprafaţa de 140m2 şi 4 uşi cu suprafaţa de 8,8m2la prima clădire. La clădirea a doua sunt 66 ferestre cu suprafaţa de 165 m2 şi 4 uşi cu suprafaţa
de 8,8 m2. Starea tâmplăriei este bună.

Planşeul podului nu dispune de izolație termică.

Acoperişul blocurilor de tip şarpantă într-o singură apă și dispun de acoperire cu un strat de folii de ardezie.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular pereţii exteriori și planşeul podului) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale și sursă de alimentare centralizată cu energie termică.

Distribuirea agentului termic în clădirei se realizează prin sisteme monotubulare cu ţevi din oțel, reabilitate recent prin înlocuirea ţevilor vechi.

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din fontă fără elemente de reglare a temperaturii din încăpere. Starea radiatoarelor este bună.

ACM este produsă cu 2 boilere electrice cu capacitate unitară de 100 l și putere unitară de 1,5 kW și este utilizată local la bucătării și spălătorii.

Sistemul de iluminat dispune de 168 becuri incandescente cu puterea unitară de 75 W, fără sisteme automate de control.

Grădiniţa nr. 9

Grădiniţa a fost construită în anul 1981.

Instituţia este frecventată de 200 copii și are 26 de angajați.

În anul 2008 clădirea grădiniţei a fost reabilitată cu sprijin financiar de la FISM. Au fost reparaţi pereţii şi acoperişul, au fost instalate cazane pe gaze în CT și s-a instalat un sistem de distribuție interioară a agentului termic de tip bitubular cu conducte din oţel şi calorifere din fontă.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Regimul de înălţime al clădirii este de S+2 Etaje+Pod.

Dimensiunile exterioare ale clădirilor sunt 51x12,5 m. Amprenta la sol are 673 m2, iar volumul este de 3825 m3.Înălţimea liberă a nivelului este
de 2,9 m.

Suprafaţa subsolului, neîncălzit şi neizolat, este de 127 m2, cu o înălţime a nivelului de 2 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar şi au o grosime de 400 mm, nefiind izolați termic. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, iar la exterior sunt au tencuială cu grosimea de 1,5 cm.

Tâmplăria exterioară, în totalitate cu rame din PVC instalate în anul 2008, are 64 ferestre cu suprafaţa de 123 m2 şi 7 uşi cu suprafaţa de 16 m2. Starea tâmplăriei este bună.

Planşeul podului dispune de un strat de izolație termică din argilă expandată cu grosimea de 100mm.

Acoperişul este de tip şarpantă, acoperit cu ţiglă metalică. Starea acoperişului este bună.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular pereţii exteriori planşeul podului și planșeul peste subsol) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale și o sursă autonomă de alimentare cu energie termică.

Sursa de căldură este o CT, amplasată într-o clădire separată care se aflala circa 9 m de clădirea grădiniţei. Transportul căldurii se face printr-o rețea supraterană aflată în stare bună atat din punct de vedere fizic cat și al izolației termice. CT are 2 cazane pe gaze naturale cu capacitatea unitară de 90 kWt, instalate în anul 2008si care sunt în stare bună. CT are și un boiler cu un volum de 200 l pentru prepararea ACM, care este conectat la sistemul de distribuţie a ACM în grădiniţă.

CT nu dispune deechipamente de reglare automată a temperaturii agentului termic pentru încălzire spațială, în funcție de temperatura exterioară.

În incinta clădirii grădiniţei există un sistem de preparare a ACM cu colectoare solare, care are un boiler de 500 l, dar care nu este conectat cu sistemul de încălzire al CT.

Distribuția agentului termic în clădire se realizează printr-un sistem bitubular cu conducte din oţel, instalat în anul 2008 și care este în stare bună.

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din fontă, care nu sunt dotate cu elemente de reglare a temperaturii interioare.

Temperaturile interioare raportate iarna sunt 20÷22 oC.

Sistemul de iluminat dispune de 168 becuri incandescente cu puterea unitară de 60 W, fără sisteme automate de control.

Casa de cultură

Clădirea a fost construită la începutul anilor 1970.

În cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea 200 copii şi angajați.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea casei de cultură are un regim de înălţime de S+2 Etaje+Pod.

Dimensiunile exterioare ale clădirii sunt de circa 55x30m. Suprafața amprentei la sol este de 1225 m2. Volumul clădirii este de 9800 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,3 m şi de circa 8 m în sala mare.

Suprafaţa subsolului, neîncălzit şi neizolat, este de 250 m2. Înălţimea nivelului este de 2,5 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar cu grosimea de 450 mm fără izolație termică. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, cu zugrăveli obişnuite. La exterior clădirea are tencuială cu grosimea de 1 cm.

Tâmplăria exterioară cu rame din PVC are 45 ferestre cu o suprafaţă de
161 m2 și 8 uşi exterioare cu suprafața de 33 m2, care se află în stare bună.

Planşeul podului dispune de un strat de izolație termică din argilă expandată cu grosimea de 100-150 mm.

Acoperişul este de tip şarpantă și este acoperit cu un strat de folii de ardezie. Starea acoperişului este bună.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular pereţii exteriori, planşeul podului şi planșeul peste subsol) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale, alimentare centralizatăcu energie termică.

Sursa de căldură un SACET care dispune de o CT amplasată în apropierea clădirii Casei de cultură. CT este echipată cu 2 cazane cu o capacitate unitară de 140 kWt instalate în anul 2005.

Distribuția agentului termic de încălzire în clădire este de tip monotubular cu conducte din oțel instalate în anul 1984, aflate în stare nesatisfăcătoare. În anul 2005, sistemul de distribuţie a fost parţial reabilitat.

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din fontă instalate în 1984. Starea radiatoarelor este nesatisfăcătoare. O parte din calorifere au fost înlocuite în anul 2005 cu radiatoare din oțel în cadrul unui proiect realizat cu sprijin financiar de la Banca Mondială. Caloriferele nu sunt dotate cu robinete de reglare a temperaturii interioare în camere.

Au fost raportate probleme privind distribuţia agentului termic în rețeaua termică internă. Temperatura interioară raportată pe timp de iarnă este de 16÷19 oC.

Nu există sistem de distribuţie şi nici sursă de producere a ACM.

Ventilarea casei de cultură se realizează natural.

Sistemul de iluminat este dotat cu 240becuri incandescente cu puterea unitară de 75÷100 W, fără sisteme automate de control.

Clădirea stadion orăşenesc

Clădirea a fost construită în anii '70.

Instituţia este frecventată de zilnic de aproximativ 51 de persoane și are 6 angajaţi.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Regimul de înălţime este de 1 Etaj+Pod.

Dimensiunile exterioare ale clădirii sunt 33,5x12,6 m. Amprenta la sol a clădirii este de 349 m2, iar volumul clădirii este de 1427 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 4,1 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar cu grosimea de 500 mm. Finisajele interioare sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, fără izolaţie termică exterioară. La exterior, pereții sunt tencuiți.

Clădirea are 20 ferestre cu rame din lemn cu o suprafaţă de 40 m2 şi 1 uşă cu rame din PVC cu suprafaţa de 3,5 m2. Tâmplăria din rame din lemn prezintă un număr mare de rosturi care conduc la pierderi mari de căldură pe timp de iarnă.

Planşeul podului are un strat de izolație termică din argilă expandată cu o grosime de 100÷150mm.

Acoperişul este de tip şarpantă și este acoperit cu folii de ardezie. Starea acoperişului este proastă.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular pereţii exteriori, planşeul podului și ferestrele din lemn) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate șialimentare centralizată cu energie termică.

Sursa de căldură este SACET. Conductele de transport a agentului termic sunt poziţionate subteran și se află în stare corespunzătoare (atât conductele cât și izolația termică). În incinta clădirii este amplasat contorul pentru energia termică.

Distribuția agentului termic în clădire se realizează printr-un sistem monotubular cu ţevi din oţel, care se gaseste în stare proastă.

Încălzirea spaţiilor se realizează cu radiatoare din fontă fără elemente de reglare a temperaturii interioare în camere. Starea radiatoarelor este proastă. Temperaturile interioare raportate iarna sunt de 15÷18oC.

ACM este produsă cu ajutorul a 2 boilere electrice cu capacitatea unitară de 100 l și cu puterea unitară de 1,5 kW. ACM este utilizată la cabinele de duş. Nu există sistem de distribuţie a ACM.

Ventilarea clădirii se realizează natural.

Sistemul de iluminat dispune de 34 lămpi incandescente cu puterea unitara de 100 W si lampi fluorescente cu puterea unitară de 18 W. Nu există sistem automat de control al iluminatului.

Casa de creaţie

Clădirea a fost construită la începutul anilor '80.

În cadrul instituţiei îşi desfăşoară activitatea 100 copii şi angajaţi.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Clădirea Casei de creaţie are un regim de înălţime de S+2 Etaje+Pod. O aripă a clădirii are un regim de înălţime de 1 Etaj+Pod. Subsolul ocupa un spatiu situat sub o parte a clădirii, fiind utilizat pentru activităţile instituţiei.

Dimensiunile exterioare ale clădirii, care are două aripi, sunt de circa
19x12 m pentru o aripa şi de 30x13 m pentru cealalta aripa. Suprafaţa amprentei la sol este de 648 m2. Volumul clădirii este de 5430 m3 (inclusiv volumul subsolului care este de 1155m3).

Înălţimea liberă a nivelului este de 3,3 m şi de circa 8 m în sala mare.

Suprafaţa subsolului încălzit este de 350m2. Înălţimea nivelului este
de 3,3m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar cu grosimea de 450 mm fără izolare termică. La interior, finisajele au tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, cu zugrăveli obişnuite. La exterior, clădirea are tencuială cu grosimea de 1 cm.

Tâmplăria exterioară cu rame din aluminiu are 16 ferestre cu o suprafaţă totală de 48 m2, 33 ferestre cu rame din lemn cu o suprafaţă totală de 99m2şi 3 uşi exterioare cu rame din aluminiu cu suprafaţa totală de 17 m2. Tâmplăria a fost instalată la inceputul anilor 1980şi se află în stare proastă prezentând multiple rosturi care duc la pierderi semnificative de căldură.

Planşeul podului dispune de un strat de izolaţie termică din argilă expandată cu grosimea de 100÷150 mm.

Acoperişul este de tip şarpantă și este acoperit cu un strat de folii de ţiglă metalică. Starea acoperişului este bună.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular pereţii exteriori, planşeul podului și tâmplăria) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea are asigurate toate utilităţile: apă curentă/canalizare, electricitate, gaze naturale, alimentare centralizatăcu energie termică.

Sursa de căldură este SACET, care dispune de o CT aplasată în apropierea clădirii Casei de creaţie. CT este echipată cu 2 cazane cu o capacitate totală de de 190 kWt, instalate în anul 2005 în cadrul proiectului Energetic II al Băncii Mondiale. CT dispune de echipament de reglare a temperaturii agentului termic în funcție de temperatura exterioară.

Distribuţia agentului termic de încălzire în aripa clădirii cu 2 etaje este de tip monotubular cu ţevi din oţel, a cărui stare este nesatisfăcătoare. În sala de conferinţe sistemul de distribuţie este de tip bitubular cu ţevi din polipropilenă instalat în anul 2005 si se afla în stare bună.

Încălzirea spaţiilor în sala de conferinţe se realizează cu radiatoare din fontă instalate în anul 2005, dotate parţial cu elemente de reglare manuală a temperaturii din încăpere. Starea radiatoarelor este bună. Încălzirea clădirii cu 2 etaje se realizează cu radiatoare din oţel, fiind în stare nesatisfăcătoare.

Au fost raportate probleme privind distribuţia agentului termic în reţeaua termică internă. Temperatura interioară realizată în sezonul de iarnă variază este de 16÷19 oC.

Nu există sistem de distribuţie şi nici sursă de producere a ACM.

Ventilarea casei de creaţie se realizează natural.

Sistemul de iluminat este dotat cu 198lămpi fluorescente cu puterea unitară de 18 W fără sisteme automate de control.

Centrul de creaţie „Luceafărul”

Centrul de creaţie este vizitat zilnic de aproximativ 75 copii și are 15 angajaţi.

Elemente de alcătuire arhitecturală

Centrul de creaţie este amplasat în demisolul unei clădiri rezidențiale cu 5 etaje.

Dimensiunile în plan ale clădirii sunt 37x11,8 m. Amprenta la sol a clădirii este de 437 m2, iar volumul clădirii este de 1266 m3.

Înălţimea liberă a nivelului este de 2,9 m.

Elemente de izolare termică

Pereţii exteriori sunt din piatră de calcar cu grosimea de 500 mm şi nu au izolație termică. La interior, finisajele sunt tencuieli subţiri de circa 0,2 cm grosime, cu zugrăveli obişnuite. La exterior, pereții au tencuială cu grosimea de 3 cm.

Tâmplăria exterioară are 16 ferestre cu o suprafaţă totală de 24,5 m2şi 2 uşi cu o suprafaţă de 4,4 m2cu rame din lemn. Tâmplăria este în stare nesatisfăcătoare, prezentând rosturi careconduc la pierderi de căldură.

Unele elemente ale anvelopei clădirii (în particular ferestrele şi uşile cu rame de lemn și pereţii exteriori) nu corespund cerinţelor actuale privind rezistenţa termică, prevăzute de NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” şi bunelor practici contemporane.

Instalaţiile

Clădirea dispune de toate utilităţile: apă/canalizare, energie electrică, gaze naturale şi sursă autonomă de încălzire.

Sursa de încălzire este un cazan mural pe gaze naturale cu puterea de 34 kWt.

Nu se produce și nici nu există sistem de ditribuție ACM în interiorul clădirii.

Ventilarea clădirii se realizează natural.

Sistemul de iluminat dispune de 22 becuri incandescente cu puterea unitară de 75 W. Nu există sistem automat de control.

Sistemul de iluminat public

Sistemul de iluminat public a rămas funcţional doar pe 15 străzi și utilizează tehnologia de iluminare folosită în perioada sovietică cu 185 de lămpi cu vapori de mercur cu putere unitară de 250 W. Aceste lămpi sunt folosite atât pe străzile principale (147 buc.) cât şi pentru cele secundare (38 buc.).Pentru reabilitarea la nivelul sistemului inițial sunt necesare circa 740 de lămpi (150 pe străzile principale şi 590 pentru străzile secundare).

Pentru perioada următoare, primăria oraşului îşi propune să readucăsistemul de iluminat public la starea inițială, dar cu tehnologie performantă LED.

Aceasta acţiune va conduce la creșterea consumului actual de electricitate la nivelul oraşului.

Este necesara realizarea unui inventar al echipamentelor utilizate pentru iluminatul stradal existent. Acesta va putea fi folosit pentru micsorarea facturilor actuale de energie electrică şi pentru pregătirea licitaţiilor ce vor avea ca obiect iluminatul stradal.

În inventar trebuie să se precizeze cât de mult plătește municipalitatea în contractul existent pentru energie, mentenanţă, etc.

Primaria trebuie să informeze distribuitorul de energie electrică şi să îi explice că se doreşte conlucrarea pentru a obţine economii energetice şi financiare importante.

5	EFICIENŢA ENERGETICĂ 
SITUAŢIA aCTUALĂ ŞI CEA DE PERSPECTIVĂ

Analiza realizată în oraşul Floresti a evidenţiat preocuparea autorităţilor (chiar în condiţiile dificile în care fondurile lipsesc) pentru introducerea unor măsuri de eficienţă energetică.

În ultimii ani, primăria Floreşti a întreprins o serie de măsuri pentru creșterea eficienței energetice în clădirile publice gestionate de primărie precum și extinderea sistemului de iluminat public. Printre aceste iniţiative au fost proiectele realizate cu suportul FISM şi PNUD la Grădiniţa nr. 9 (schimbarea ferestrelor şi instalarea de colectoare solare pentru prepararea de ACM), Grădiniţa nr. 2 (instalare CT, schimbare reţele interne de agent termic) și Liceul „Miron Costin” (schimbarea ferestrelor). Primăria Floreşti a reuşit cu surse proprii să implementeze măsuri de creștere a eficienţei energetice la Grădiniţa nr. 7 şi Şcoala primară (schimbarea tâmplăriei).

Plecând de la conceptul că energia trebuie utilizată raţional şi nu restrictiv, multe din măsurile aplicate nu ţin cont de necesarul real de energie, de cerinţele de confort care se stabilesc în funcţie de destinaţia clădirii sau a sistemului de iluminat stradal, de condiţiile de trafic sau de siguranţă cerute de acelaşi iluminat stradal etc.

Principalele funcţiuni referitoare la domeniul energie care sunt îndeplinite de autorităţile publice locale din Uniunea Europeana şi care pot fi considerate la elaborarea unei strategii energetice municipale, sunt următoarele:

- Consumator şi prestator de servicii

- Producător şi furnizor de energie

- Reglementator şi investitor în sectorul energetic local

- O sursă de motivaţie pentru generarea şi consumul de energie mai eficiente şi pentru protecţia mediului.

Aceste funcţiuni sunt prezentate mai jos:

- Consumator de energie şi prestator de servicii

Administraţia locală dispune de clădiri care utilizează cantităţi importante de energie pentru încălzire şi iluminat. Punerea în aplicare a unor programe şi acţiuni destinate economisirii energiei în clădirile publice ar permite realizarea unor economii considerabile.

Autorităţile locale şi raionale furnizează, de asemenea, servicii caracterizate de un consum ridicat de energie, cum ar fi transportul public şi iluminatul străzilor, domenii în care se pot face îmbunătăţiri semnificative. Chiar şi atunci când aceste servicii sunt subcontractate către alţi furnizori, se pot lua măsuri pentru reducerea consumului de energie, în cadrul contractelor de achiziţii publice şi de servicii.

Astfel, următoarele tipuri de activităţi pot fi avute în vedere:

- Clădiri municipale - audituri energetice, proiecte pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, implementarea măsurilor de eficienţă energetică, gestionarea energiei în clădiri;

- Iluminatul public - auditul energetic al sistemului de iluminat public stradal, în pieţe publice şi zone publice deschise, întreţinerea sistemelor de iluminat şi a echipamentelor, punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică specifice instalaţiilor de iluminat;

- Transport– Sistem informatic pentru monitorizarea consumurilor de carburant (sau alt agent motrice).

- Producător şi furnizor de energie

Autorităţile locale şi raionale pot promova: producţia de energie locală şi utilizarea surselor regenerabile de energie, sistemele de producere în cogenerare a căldurii şi energiei electrice, sistemele (la nivel de cartier) de producere descentralizată, inclusiv cele care utilizează biomasă. Autorităţile locale şi raionale pot încuraja cetăţenii să pună în aplicare proiecte de utilizare a SRE, acordând sprijin tehnic şi financiar iniţiativelor particulare.

- Planificator, factor de dezvoltare şi autoritate de reglementare

Amenajarea teritoriului şi organizarea sistemului de transport sunt responsabilităţi care de regulă revin autorităţilor locale şi raionale. Deciziile strategice privind dezvoltarea urbană, cum ar fi evitarea extinderii nejustificate a aşezărilor urbane, pot reduce consumul de energie în transporturi.

Autorităţile locale şi raionale pot juca adesea rolul de autorităţi de reglementare, de exemplu prin stabilirea de baremuri în materie de performanţă energetică, sau prin impunerea încorporării unor echipamente care să utilizeze SRE în clădirile administrative noi.

- Consultant, sursă de motivare şi exemplu (model)

Autorităţile locale şi raionale pot contribui la informarea şi motivarea cetăţenilor, a agenţilor economici şi a altor părţi interesate, cu privire la utilizarea judicioasă (raţională, nu restrictivă) a energiei.

Este importantă realizarea de acţiuni de sensibilizare publică, pentru a implica întreaga comunitate în conştientizarea şi susţinerea politicilor energetice durabile. Copiii reprezintă un public important din punctul de vedere al proiectelor privind economisirea energiei şi utilizarea SRE, deoarece aceştia vor transmite în afara şcolii informaţiile învăţate, începând cu propria familie. Este, de asemenea, important ca autorităţile să reprezinte un exemplu şi să joace un rol exemplar în acţiuni care sprijină dezvoltarea energetică durabilă.

Utilizarea eficientă a energiei la nivel local vizează anumiţi consumatori şi realizarea unor măsuri specifice.

6	STABILIREA SITUAŢIEI DE REFERINŢĂ ŞI A OBIECTIVELOR PENTRU PLEE PENTRU ORAŞUL FLORESTI

Pentru a analiza situaţia energetică actuală a consumatorilor finanțați de la bugetul oraşului Soldanesti, au fost efectuate vizite la obiectivele vizate, în timpul cărora au fost completate o serie de chestionare pentru fiecare consumator municipal. În urma colectării datelor de bază privind consumurile pentru fiecare activitate şi a prelucrării acestora (prin consultarea documentelor şi a persoanelor implicate în sectoarele respective de consum) au rezultat informaţiile prezentate în Tabelul 1 Evoluția consumului de energie la nivel local şi Tabelul 2 - Consumuri finale anuale de energie aferente anului 2012.

Tabelul 1 Evolutia consumului de energie la nivel local (MWh)

| Consum de energie | Prezent (date preluate din documente oficiale) |  | Estimare (prognoza pe baza evolutiei consumului din ultimii ani sau rezultate din planuri strategice locale) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector/An | 2012 | 2013 | 2014 (necesar*) | 2015 | 2016 | 2017 |
| Cladiri municipale | 1319,63 | 1599,45 | 2562,63 | 1864,97 | 1516,97 | 1346,18 |
| Iluminat public | 117,35 | 98,64 | 273,86 | 133,86 | 133,86 | 133,86 |
| Transport municipal | 35,20 | 33,91 | 38,01 | 38,01 | 38,01 | 38,01 |
| Total | 1472,18 | 1732,00 | 2874,50 | 2036,84 | 1688,84 | 1518,05 |

*Observație:

Necesarul de energie final pentru cladirile aflate in responsabilitatea APL Floresti va fi stabilit în cadrul etapei de elaborare a documentațiilor premergătoare începerii investițiilor, corelat cu caracteristicile funcțiilor pe care le vor îndeplini. Pentru calculul necesarului de energie aferent anului 2014, s-a considerat ca pentru consumatorii APL Floresti, nu a fost atins nivelul de confort.

- Măsurile de EE propuse în PLAEE au fost ierarhizate pe baza urmatoarelor criterii:

- Gradul de urgenţă pentru implementarea măsurilor de EE la consumatorul (uzură ridicată al clădirii, importanţa clădirii în ceea ce priveste satisfacerea serviciilor pentru care a fost proiectată, lipsa parţială sau totală a serviciului, lipsa confortului etc.).

- Grad de implementare a acţiunilor de EE la consumator (în cazul unor investiţii deja realizate – de ex. reabilitare termică, chiar dacă nu la nivelul de confort dorit) şi valorificarea maximă a potenţialului de economisire a energiei etc.).

- Măsuri de EE cu potenţial maxim, care să asigure confortul necesar cu considerarea utilizarii de SRE.

- Măsuri atractive pentru finanţare datorită unor durate reduse de recuperare a investiţiilor.

- Nivel de clasificare al investiţiilor - cu costuri mari (termoizolare clădire, iluminat public) şi măsuri cu costuri reduse sau fără costuri (cele privind comunicarea, comportamentul favorabil introducerii masurilor de EE, îngrijirea echipamentelor consumatoare de energie, iluminat etc).

- Analiza măsurilor de reducere a consumului de energie Evaluarea consumurilor a fost făcută pe baza facturilor plătite şi se referă la consumul realizat, fără a se cunoaşte însă dacă acest consum a acoperit necesarul de energie şi în ce proporţie (de exemplu, din punct de vedere termic, în clădirile aflate în subordinea Primăriei nu s-a realizat confortul termic necesar si nici necesarul de apă caldă menajeră; în condiţiile climatice şi tehnice existente acest consum ar fi trebuit să fie mai mare). Se pleacă de la ipoteza - susţinută nu doar teoretic, că necesarul de energie a fost acoperit într-un procent de 56%. Calculul necesarului de căldură a fost făcut în conformitate cu Normativul NCM 
E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor” [6]

- Iluminatul public nu este finalizat la nivelul întregului oraş, iar extinderea lui in viitor va conduce la un consum suplimentar de electricitate

- Pentru evaluarea consumurilor viitoare se consideră alimentarea actualilor consumatori la nivelul necesarului (respectiv cu 44% mai mare) şi de asemenea se consideră următoarele rate de dezvoltare a consumatorilor municipali:

- Clădiri municipale	   0 %

- Iluminat public	155 %

- Transport municipal	    0 %.

Necesarul de energie considerat ca bază de analiză şi cantitatea de emisii aferente fiecărei categorii de consum sunt prezentate în Tabelul 3.

Pentru calculul emisiilor anuale de CO2, aferente atât consumurilor de energie cât şi economiilor de energie estimate s-au folosit următorii factori de emisii (conform www.eumayors.eu):

- Pentru gaz natural	0,202 tCO2/MWh

- Pentru carbune	0,354 tCO2/MWh

- Lemne	0,403 tCO2/MWh

- Pentru motorină	0,267 tCO2/MWh

- Pentru benzină	0,249 tCO2/MWh

- Pentru electricitate	0,701 tCO2/MWhe

- Pentru SRE	0,000 tCO2/MWh

Calculele, ca şi tabelele care descriu activităţile de EE şi cuantifică măsurile aferente, au urmat structura PAED (Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă). Astfel, APL ar avea o bază de informaţii compatibilă cu cerinţele PAED - www.eumayors.eu

Tabelul 2 Consumuri finale de energie în anul 2013 (MWh)

| Categoria | Electricitate | Combustibili fosili |  |  | SRE | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gaz Natural | Motorina | Benzina |  |  |
| Cladiri, Echipamente-Instalatii / | 271,89 | 1426,20 | 0 | 0 | 0 | 1698,09 |
| Servicii publice |  |  |  |  |  |  |
| Cladiri municipale | 173,25 | 1426,20 | 0 | 0 | 0 | 1599,45 |
| Iluminat public | 98,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 98,64 |
| Transport | 0,00 | 0,00 | 0 | 33,91 | 0 | 33,91 |
| Total | 271,89 | 1426,20 | 0 | 33,91 | 0 | 1732,00 |

Tabelul 3 Emisii anuale de CO2 defalcate pe categorii de consumatori

| Categorie | Consum de energie An 2013 | Emisii de CO2 An 2013 | Necesar de energie | Emisii de CO2 aferente necesarului de energie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector/U.M. | MWh/an | t/an | MWh/an | t/an |
| Cladiri municipale | 1599,45 | 409,54 | 2562,63 | 606,44 |
| Iluminat public | 98,64 | 69,15 | 273,86 | 191,98 |
| Transport municipal | 33,91 | 8,44 | 38,01 | 9,46 |
| Total | 1732,00 | 487,13 | 2874,50 | 807,88 |

7	STABILIREA OBIECTIVELOR PRIVIND ECONOMIILE DE ENERGIE AFERENTE FIECARUI SECTOR DE ACTIVITATE PENTRU O PERIOADĂ DE 3 ANI

Politica municipală în domeniul EE are la bază creşterea eficienţei energetice pe întreg lanţul, de la producere la consumul final de energie. Obiectivele generale ale unui program de EE la nivel municipal sunt:

- Reducerea ponderii costurilor cu energia în costurile totale ale Primăriei;

- Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale în special în spaţiile care trebuie să respecte unii parametri speciali (temperaturi interioare în conformitate cu destinaţia încăperilor), iluminat corespunzător în spaţii de lucru şi stradal pentru siguranţa traficului şi a populaţiei etc.);

- Protecţia mediului prin reducerea necesarului de energie ca urmare a implementării unor acţiuni de imbunătățire a eficientei energetice cu impact pozitiv asupra nivelului emisiiilor de gaze cu efect de seră;

- Identificarea unor posibile surse de finanţare pentru introducerea măsurilor de eficienţă energetică propuse.

Implementarea măsurilor de EE la nivel local, are efecte benefice pe multiple planuri, in special atunci când sunt aplicate la nivelul consumatorilor:

- Financiar – economisirea energiei înseamnă economisire de fonduri, investitiile fiind acoperite din valoarea economiilor la costurile pentru energie;

- Confort – masurile de creştere a eficientei energetice au efecte favorabile si asupra condiţiilor ambientale;

- Gospodărire energie influenţează mediul casnic, cel individual şi cel din instituţiile publice prin măsuri vizând achiziţia şi utilizarea de echipamente electrocasnice cu performante energetice ridicate, precum şi economisirea energiei utilizate pentru alimentarea cu căldură a locuinţelor şi clădirilor publice prin măsuri corectoare sau de comportament şi alegerea unui sistem mai bun al iluminatului prin utilizarea unor echipamente economice;

- Sănătate – măsurile de eficienţă energetică contribuie la asigurarea temperaturilor necesare în clădiri şi a apei calde de consum şi de asemenea utilizarea sistemelor de iluminat cu consum mic de energie;

- Durabilitate – procesele tehnologice de producere şi consum de energie au efecte care acţionează atât zonal dar şi în timp influenţând condiţiile de trai ale generaţiilor viitoare;

- Responsabilitate a autorităţii locale – APL au o relaţie mai apropiată cu populaţia şi sunt în măsură să influenţeze comportamentul şi atitudinea organizaţiilor din teritoriul administrat sau a persoanelor individuale, în ceea ce priveşte eficienta energetica.

Programul de EE pentru oraşul Floreşti are în vedere următoarele sectoare de activitate pentru care vor fi propuse măsuri de EE cu detalierea acţiunilor:

- Clădiri municipale - Audituri energetice, proiecte pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice (reabilitare termică, retehnologizare iluminat interior extinderea utilizării SRE etc.), implementarea măsurilor de eficienţă energetică, gestionarea energiei în clădiri;

- Iluminatul public - Retehnologizarea sistemului de iluminat public stradal, în pieţe publice şi zone publice deschise, întreţinerea sistemelor de iluminat şi a echipamentelor, punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică specifice instalaţiilor de iluminat;

- Achiziţiile publice – Utilizarea criteriilor de EE în caietele de sarcini privind achiziţii de echipamente şi servicii energetice;

- Comunicare – Instruire, informare, promovare a măsurilor de EE.

Pentru a stabili obiectivele care vizează economisirea energiei pentru fiecare categorie de activităţi au fost analizate datele aferente fiecărui sector. A rezultat astfel Tabelul 4 care cuprinde obiectivele privind economiile de energie aferente fiecarui sector de activitate aflat în responsabilitatea APL pentru perioada 2015÷2017.

Tabelul 4 Obiective privind economiile de energie aferente fiecărui sector de activitate pentru perioada 2015÷2017

| Sector | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Economii energie | % | Economii energie | % | Economii energie | % |
| Clădiri municipale | 696,46 | 83,14 | 346,80 | 99,66 | 169,59 | 99,30 |
| Iluminat public | 140,00 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Achiziții publice ecologice | 0,50 | 0,06 | 0,50 | 0,14 | 0,50 | 0,29 |
| Comunicare | 0,70 | 0,08 | 0,70 | 0,20 | 0,70 | 0,41 |
| Total | 837,66 | 100,00 | 348,00 | 100,00 | 170,79 | 100,00 |

## 8.	ACŢIUNI DE EE CU ESTIMAREA ECONOMIILOR ANUALE DE ENERGIE, A BUGETULUI (INVESTIŢII NECESARE), DEFALCATE PE SECTOARE/ACTIVITĂŢI CU PERIOADELE SIMPLE DE RECUPERARE A INVESTIŢIILOR ŞI IDENTIFICAREA RESURSELOR FINANCIARE (INSTRUMENTE PRINCIPALE FINANCIARE). (Tabelul 5)

Tabelul 5 Defalcarea investiţiilor pe sectoare de consumatori si activităţi

Ierarhizarea acţiunilor şi evidenţierea măsurilor cu costuri reduse/fără costuri se regăsesc în ultima coloană

| Sector | Economii anuale de energie MWh/an | Investiţii estimate mii MDL | Perioada simplă de recuperare ani | Economii emisii CO2 t/an | Importanţa măsurii / Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clădiri municipale |  |  |  |  |  |
| Clădirea Primăriei Floresti |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 41,7 | 207,0 | 5,7 | 8,4 | 1 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 21,8 | 136,4 | 7,2 | 4,4 | 1 FISM, Buget local |
| Acţiunea 3. Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC (pachet de sticlă dublă cu straturi termoreflectoare Low-E, rame PVC, mecanisme cu diferite posibilităţi de deschidere (orizontală, verticală) și microventilaţie. | 0,6 | 5,7 | 11,8 | 0,1 | 1 FISM, Buget local |
| Acţiunea 4.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 6,4 | 56,2 | 10,1 | 1,3 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷4) | 70,5 | 405,3 | 6,6 | 14,2 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 5.Reproiectarea şi înlocuirea sistemului de încălzire monotubular cu sistem bitubular (coloane, conducte orizontale şi corpuri de încălzire noi, echipate cu ventile termostatice pentru reglajul temperaturii interioare, dispozitive automate de echilibrare în sistem). Sistemul monotubular existent este uzat, nu conţine elemente de reglaj, nu poate asigura distribuţia uniformă a căldurii în clădire şi încălzirea fiecărei încăperi conform destinaţiei. | 7,5 | 163,8 |  | 1,5 | 3 Masura este strict necesară pentru asigurarea alimentării corecte cu căldură a spaţiilor încălzite şi nu este analizată ca o măsură de economisire a energiei în mod special. |
| Acţiunea 6. Retehnologizarea instalaţiei de preparare ACM prin instalarea în clădire a unui sistem de producere a ACM folosind energia solară, inclusiv instalaţie cu rezervor (boiler de acumulare) ACM şi colectoare solare. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Colectoarele solare urmează a fi instalate pe acoperişul clădirii. Ca rezervă, rezervorul ACM va conţine încălzitoare electrice (care pot fi folosite în calitate de sursă complementară vara). Avantajele acestei măsuri sunt: Prepararea ACM cu energie regenerabilă sau în centrala termică (nu electric). | 6,2 | 112,2 | 14,9 | 1,3 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 7.Instalarea cazan de 20 kW pe peleţi pentru producerea energiei termice necesara pentru încălzire spațială și prepararea ACM. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul existent de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Avantajele acestei măsuri sunt: utilizarea energiei regenerabile, reducerea costurilor de producere a energiei termice. | - | 144,0 | 10,0 | 8,0 | 3 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 8.Instalarea unui sistem automat de reglare a temperaturii agentului termic livrat în sistemul de încălzire de la Centrala termică funcţie de temperatura exterioară, care: - va permite un consum mai eficient al energiei termice - va permite funcţionarea conform unui grafic de temperatură care să asigure producerea ACM la o temperatură necesară şi sigură din punct de vedere sanitar. Este cunoscută acţiunea bacteriei Legionella care proliferează în apa caldă la temperaturi între 25-45 °C dar care este distrusă la 60 °C. | 14,0 | 33,7 | 2,8 | 2,8 | 2 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 9. Înlocuirea becurilor incandescente (15 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 0,3 | 1,1 | 1,9 | 0,2 | 1 Buget local |
| Acţiunea 10.Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Grădiniţa nr. 2 |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 62,9 | 304,3 | 5,5 | 12,7 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 37,3 | 190,4 | 5,9 | 7,5 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷2) | 100,2 | 494,7 | 5,7 | 20,2 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 3.Echiparea corpurilor interioare de încălzire cu ventile termostatice pentru reglajul temperaturii interioare. Instalarea unor dispozitive automate de echilibrare în sistemul de încălzire din clădirile grădiniţei. | 5,2 | 36,0 | 5,8 | 1,0 | 3 Masura este strict necesară pentru asigurarea alimentării corecte cu căldură a spaţiilor încălzite şi nu este analizată ca o măsură de economisire a energiei în mod special |
| Acţiunea 4. Retehnologizarea instalaţiei de preparare ACM prin instalarea în clădire a unui sistem de producere a ACM folosind energia solară, inclusiv instalaţie cu rezervor (boiler de acumulare) ACM şi colectoare solare. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Colectoarele solare urmează a fi instalate pe acoperişul clădirii. Ca rezervă, rezervorul ACM va conţine încălzitoare electrice (care pot fi folosite în calitate de sursă complementară vara). Avantajele acestei măsuri sunt: Prepararea ACM cu energie regenerabilă sau în centrala termică (nu electric). | 34,9 | 627,3 | 14,4 | 24,4 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 5.Instalarea unui cazan de 20 kW pe peleţi pentru producerea energiei termice necesara pentru încălzire spațială și prepararea ACM. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul existent de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Avantajele acestei măsuri sunt: utilizarea energiei regenerabile, reducerea costurilor de producere a energiei termice. | - | 144,0 | 9,1 | 8,8 | 3 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 6.Instalarea unui sistem automat de reglare a temperaturii agentului termic livrat în sistemul de încălzire de la Centrala termică funcţie de temperatura exterioară, care: - va permite un consum mai eficient al energiei termice - va permite funcţionarea conform unui grafic de temperatură care să asigure producerea ACM la o temperatură necesară şi sigură din punct de vedere sanitar. Este cunoscută acţiunea bacteriei Legionella care proliferează în apa caldă la temperaturi între 25-45 °C, dar care este distrusă la 60 °C. | 19,4 | 42,7 | 2,5 | 3,9 | 2 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 7.Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Grădiniţa nr. 7 |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 118,7 | 574,1 | 5,5 | 24,0 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 84,8 | 432,8 | 5,9 | 17,1 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷2) | 203,5 | 1006,9 | 5,7 | 41,1 | 1 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 3. Retehnologizarea instalaţiei de preparare ACM prin instalarea în clădire a unui sistem de producere a ACM folosind energia solară, inclusiv instalaţie cu rezervor (boiler de acumulare) ACM şi colectoare solare. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Colectoarele solare urmează a fi instalate pe acoperişul clădirii. Ca rezervă, rezervorul ACM va conţine încălzitoare electrice (care pot fi folosite în calitate de sursă complementară vara). Avantajele acestei măsuri sunt: Prepararea ACM cu energie regenerabilă sau în centrala termică (nu electric). | 57,1 | 1027,7 | 14,4 | 40,0 | 3 FEE, FISM, Buget local |
| Acţiunea 4. Înlocuirea becurilor incandescente (168 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 3,0 | 11,8 | 1,9 | 2,1 | 1 Buget local |
| Acţiunea 5. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Grădiniţa nr. 9 |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 76,6 | 310,7 | 4,7 | 15,5 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 50,1 | 255,9 | 5,9 | 10,1 | 1 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 3.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 6,5 | 48,3 | 8,6 | 1,3 | 1 FISM, Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷3) | 133,2 | 614,9 | 5,3 | 26,9 | 1 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 4. Conectarea instalaţiei existente de preparare ACM folosind energia solară la reţeaua termică de la centrala termică existentă, pentru funcţionare complementară, folosind elementele necesare de automatizare. Punctul de racordare la reţeaua termică de la CT. Rezervorul ACM existent al instalaţiei solare conţine un schimbător de căldură suplimentar (în prezent neconectat), destinat pentru încălzirea complementară a apei de la o altă sursă de energie termică în situaţiile când energia solară este insuficientă pentru a menţine temperatura ACM necesară şi sigură din punct de vedere sanitar. | 15,1 | 227,2 | 12,5 | 3,1 | 2 FISM Buget local |
| Acţiunea 5.Instalarea unui cazan de 30 kW pe peleţi pentru producerea energiei termice necesara pentru încălzire spațială și prepararea ACM. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul existent de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Avantajele acestei măsuri sunt: utilizarea energiei regenerabile, reducerea costurilor de producere a energiei termice. | - | 216,0 | 9,1 | 13,2 | 3 FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 6.Instalarea unui sistem automat de reglare a temperaturii agentului termic livrat în sistemul de încălzire de la Centrala termică funcţie de temperatura exterioară, care: - va permite un consum mai eficient al energiei termice - va permite funcţionarea conform unui grafic de temperatură care să asigure producerea ACM la o temperatură necesară şi sigură din punct de vedere sanitar. Este cunoscută acţiunea bacteriei Legionella care proliferează în apa caldă la temperaturi între 25-45 °C dar care este distrusă la 60 °C. | 18,5 | 43,5 | 2,7 | 3,7 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 7. Înlocuirea becurilor incandescente (168 x 60 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 1,7 | 11,8 | 3,4 | 1,2 | 1 Buget local |
| Acţiunea 8. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Casa de cultură |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 82,8 | 440,8 | 6,1 | 16,7 | 1 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 82,9 | 465,5 | 6,4 | 16,7 | 1 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 3.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 11,6 | 95,0 | 9,4 | 2,3 | 1 FISM,Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷3) | 177,3 | 1001,3 | 6,5 | 35,7 | 1 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 4.Reproiectarea şi înlocuirea sistemului de încălzire monotubular cu sistem bitubular (coloane, conducte orizontale şi corpuri de încălzire noi, echipate cu ventile termostatice pentru reglajul temperaturii interioare, dispozitive automate de echilibrare în sistem). Sistemul monotubular existent este uzat, nu conţine elemente de reglaj, nu poate asigura distribuţia uniformă a căldurii în clădire şi încălzirea fiecărei încăperi conform destinaţiei. | 19,3 | 222,6 |  | 3,9 | 3 Masura este strict necesară pentru asigurarea alimentării corecte cu căldură a spaţiilor încălzite şi nu este analizată ca o măsură de economisire a energiei în mod special. |
| Acţiunea 5. Retehnologizarea instalaţiei de preparare ACM prin instalarea în clădire a unui sistem de producere a ACM folosind energia solară, inclusiv instalaţie cu rezervor (boiler de acumulare) ACM şi colectoare solare. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Colectoarele solare urmează a fi instalate pe acoperişul clădirii. Ca rezervă, rezervorul ACM va conţine încălzitoare electrice (care pot fi folosite în calitate de sursă complementară vara). Avantajele acestei măsuri sunt: Prepararea ACM cu energie regenerabilă sau în centrala termică (nu electric). | 28,4 | 510,0 | 14,4 | 19,9 | 3 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 6.Înlocuirea becurilor incandescente (240 x 75÷100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 5,4 | 16,8 | 1,5 | 3,8 | 1 Buget local |
| Acţiunea 7. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Stadionul orăşenesc |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 29,8 | 158,9 | 6,1 | 6,0 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 23,7 | 133,0 | 6,4 | 4,8 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 3. Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC (pachet de sticlă dublă cu straturi termoreflectoare Low-E, rame PVC, mecanisme cu diferite posibilităţi de deschidere (orizontală, verticală) și microventilaţie. | 7,1 | 52,0 | 8,4 | 1,4 | 2 FISM, Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷3) | 60,6 | 343,9 | 6,5 | 12,2 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 4.Reproiectarea şi înlocuirea sistemului de încălzire monotubular cu sistem bitubular (coloane, conducte orizontale şi corpuri de încălzire noi, echipate cu ventile termostatice pentru reglajul temperaturii interioare, dispozitive automate de echilibrare în sistem). Sistemul monotubular existent este uzat, nu conţine elemente de reglaj, nu poate asigura distribuţia uniformă a căldurii în clădire şi încălzirea fiecărei încăperi conform destinaţiei. | 6,2 | 88,2 |  | 1,3 | 3 Masura este strict necesară pentru asigurarea alimentării corecte cu căldură a spaţiilor încălzite şi nu este analizată ca o măsură de economisire a energiei în mod special. |
| Acţiunea 5. Retehnologizarea instalaţiei de preparare ACM prin instalarea în clădire a unui sistem de producere a ACM folosind energia solară, inclusiv instalaţie cu rezervor (boiler de acumulare) ACM şi colectoare solare. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Colectoarele solare urmează a fi instalate pe acoperişul clădirii. Ca rezervă, rezervorul ACM va conţine încălzitoare electrice (care pot fi folosite în calitate de sursă complementară vara). Avantajele acestei măsuri sunt: Prepararea ACM cu energie regenerabilă sau în centrala termică (nu electric). | 16,2 | 290,7 | 14,4 | 11,3 | 3 FEE, FISM, Buget local |
| Acţiunea 6Înlocuirea becurilor incandescente (34 x 100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 1,0 | 2,4 | 1,1 | 0,7 | 1 Buget local |
| Acţiunea 7Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Casa de creaţie |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 56,2 | 251,3 | 5,1 | 11,4 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 43,8 | 246,2 | 6,4 | 8,9 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 3. Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC (pachet de sticlă dublă cu straturi termoreflectoare Low-E, rame PVC, mecanisme cu diferite posibilităţi de deschidere (orizontală, verticală) și microventilaţie. | 33,1 | 213,2 | 7,4 | 6,7 | 2 FISM, Buget local |
| Acţiunea 4.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 16,2 | 133,0 | 9,4 | 3,3 | 2 FISM,Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷4) | 149,3 | 843,7 | 6,5 | 30,3 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 5.Reproiectarea şi înlocuirea sistemului de încălzire monotubular cu sistem bitubular (coloane, conducte orizontale şi corpuri de încălzire noi, echipate cu ventile termostatice pentru reglajul temperaturii interioare, dispozitive automate de echilibrare în sistem). Sistemul monotubular existent este uzat, nu conţine elemente de reglaj, nu poate asigura distribuţia uniformă a căldurii în clădire şi încălzirea fiecărei încăperi conform destinaţiei. | 15,5 | 192,4 |  | 3,1 | 3 Masura este strict necesară pentru asigurarea alimentării corecte cu căldură a spaţiilor încălzite şi nu este analizată ca o măsură de economisire a energiei în mod special. |
| Acţiunea 6. Retehnologizarea instalaţiei de preparare ACM prin instalarea în clădire a unui sistem de producere a ACM folosind energia solară, inclusiv instalaţie cu rezervor (boiler de acumulare) ACM şi colectoare solare. Instalaţia urmează a fi conectată de asemenea la sistemul de alimentare cu energie termică, cu automatizare pentru funcţionare complementară. Colectoarele solare urmează a fi instalate pe acoperişul clădirii. Ca rezervă, rezervorul ACM va conţine încălzitoare electrice (care pot fi folosite în calitate de sursă complementară vara). Avantajele acestei măsuri sunt: Prepararea ACM cu energie regenerabilă sau în centrala termică (nu electric). | 14,2 | 255,0 | 14,4 | 9,9 | 3 FEE, FISM, Buget local |
| Acţiunea 7. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Clubulpentruadolescenţi „Luceafărul” |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 23,6 | 125,7 | 6,1 | 4,8 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 2. Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC (pachet de sticlă dublă cu straturi termoreflectoare Low-E, rame PVC, mecanisme cu diferite posibilităţi de deschidere (orizontală, verticală) și microventilaţie. | 5,2 | 38,2 | 8,4 | 1,1 | 2 FISM, Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷2) | 28,8 | 163,9 | 6,5 | 5,9 | 2 FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 3. Înlocuirea becurilor incandescente (22 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 0,4 | 1,5 | 1,9 | 0,3 | 1 Buget local |
| Acţiunea 4.Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |
| Iluminat public |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Proiectarea şi instalarea a 185 corpuri de iluminat cu lămpi cu LED 30÷60 W, inclusiv suporturi pentru montare pe pilonii existenţi şi automatizare pentru inlocuirea lampilor cu vapori de sodiu de inalta presiune cu puterea unitară de 150W. Notă:În cadrul proiectului urmează să fie stabilită puterea necesară a surselor de lumină în fiecare caz, pentru a asigura iluminarea străzilor conform normelor în vigoare. Calculele estimative au fost efectuate pentru lămpi cu LED 60W şi 30W. Calculul a fost efectuat pentru funcţionarea, în medie a sistemului de iluminat, 10 ore pe noapte | 140,0 | 1005,0 | 3,8 | 98,2 | 1 Parteneriat Public Privat sau ESCO, FEN, Buget local |
| Notă: Se recomandă examinarea posibilităţii contractării energiei electrice pentru iluminatul stradal la tarife diferenţiate, ceea ce presupune tarif ridicat în ore de vîrf seara şi dimineaţa şi tarif scăzut în orele de noapte (detalii disponibile în documentele ANRE). Această opţiune este interesantă pentru implementare în cazul funcţionării sistemelor de iluminat pe parcursul întregii nopţi. Măsura nu are caracter de economisire a electricităţii ci aduce economii în bani. Se încadrează la Măsuri fără costuri. Conform Hotărîrii ANRE: - „Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferenţiate, în funcţie de orele de consum: - între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I şi IV; între orele 10-20 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit; - în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I şi IV; în orele de vârf 7-10, 20-22 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit; - în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit… Aceste prevederi sunt valabile în cazul când contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor şi, respectiv, contractul dintre furnizor şi consumatorul final includ asemenea clauze.” |  |  |  |  |  |
| Achizitii publice |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1Introducerea criteriilor de eficienţă energetică în caietele de sarcini pentru achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări. Criteriul principal de selecţie să fie varianta cea mai bună din punct de vedere economic şi nu varianta cu preţul cel mai scăzut, deoarece aceasta nu ia în considerare şi cheltuielile pe ciclul de viaţă. Exemple de informaţii în acest sens pot fi consultate la: http: //www.buy-smart.info/ro sau http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm | 0,5 |  |  | 0,35 | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsură fără costuri |
| Comunicare |  |  |  |  |  |
| Actiunea 1 Sesiuni de instruire dedicate funcţionarilor din primărie, consumatorilor finali cu privire la măsuri de eficienţă energetică posibile şi la modul lor de implementare. Campanii de informare în şcoli cu exemple de bună practică. Va creşte astfel gradul de conştientizare cu privire la aceste aspecte şi va fi stimulat un comportament care favorizeaza reducerea consumurilor de energie. | 0,3 |  |  | 0,21 | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsură fără costuri sau cu costuri reduse |
| Actiunea 2 Organizarea de Servicii sau/și a unui Punct de Informare cu privire la eficienţa energetică. Zona de informare poate fi şi pe site-ul Primăriei. Exemplu:Un simplu click spre economia de energie (acestea putând fi platforme on-line realizate în cadrul unor proiecte de eficienţă energetică după exemple din ţări europene sau cu legătură inclusa in site-ul Primăriei la www.topten.info.ro sau www.buy-smart.info sau www.appliance-energy-costs.eu/ro/ ) | 0,3 |  |  | 0,21 | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsură fără costuri sau cu costuri reduse |
| Actiunea 3 Organizarea Zilelor Municipale ale Energiei, cu competiţii, cu accent pe participarea tinerei generaţii şi premierea celor mai bune acţiuni de utilizare eficientă a energiei. | 0,1 |  |  | 0,01 |  |
| TOTAL Anul 1 (2015) | 837,7 | 4573,5 |  | 245,4 |  |
| TOTAL Anul 2 (2016) | 348,0 | 2438,0 |  | 88,4 |  |
| Total Anul 3 (2017) | 117,1 | 2587,4 |  | 111,9 |  |
| Total schimbare sistem încălzire | 53,7 | 703,0 |  | 10,8 |  |
| Total general | 1356,5 | 10302,0 |  | 456,5 |  |

Notă:

Pentru implementarea măsurilor de eficienţă energetică identificate sunt necesare, după caz, efectuarea de audituri energetice şi/sau elaborarea documentaţiilor de proiect.

Calculele pentru măsurile de eficienţă energetică în clădiri au fost efectuate folosind ca valori de referinţă valorile calculate pentru acoperirea necesarului de energie în condiţii corespunzătoare (de confort şi siguranţă) pentru clădiri şi iluminat stradal plecând de la situaţia actuală.

Codul culorilor utilizate:

|  | Acțiuni permanente |  |  | Acţiuni de EE pentru anul 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Acţiuni de EE pentru anul 1 |  |  | Acţiuni de EE pentru anul 3 |

Având în vedere importanţa mare a creşterii gradului de conştientizare şi educare a populaţiei cu privire la promovarea comportamentului favorabil economisirii de energie, au fost evidenţiate în ultima coloană, acţiunile care vizează măsuri având costuri reduse sau fără costuri.

Observaţii

- Analiza energetică a consumatorilor din oraşul Floreştia avut la bază informaţiile transmise de APL Floreşti

- Consumurile au inclus şi consumatorii obiectivelor deja reabilitate.

- Înlocuirea sistemului învechit monotubular cu bitubular nu este o măsură strict de EE, dar este necesară pentru asigurarea alimentării corecte cu căldură a spaţiilor încălzite şi nu este analizată ca o măsură de economisire a energiei în mod special. De aceea, APL poate analiza cel mai bine momentul când o va putea implementa. Aceste măsuri au fost prinse în investițiile aferente pentru fiecare an.

- Deasemenea, se recomandă ca pe viitor, să fie utilizate numai sisteme bitubulare de distribuție a căldurii. Acestea au avantajul că apa caldă patrunde cu aceeasi temperatură în toate corpurile de încălzire unde se răceste uniform. Sistemele monotubulare au dezavantajul că temperatura agentului de încălzire se răceste pe măsură ce parcurge circuitul de încălzire, corpurile de încalzire primind din ce în ce mai puțina căldură. Astfel, sunt necesare suprafețe din ce în ce mai mari pentru radiatoare, consumatorii de la capătul rețelei fiind cei mai dezavantajați.

- Reabilitarea sau retehnologizarea surselor de alimentare cu căldură include în toate cazurile instalarea de contoare de căldură la sursă și la consumatori. De asemenea, la modificarea distribuției interioare de căldură se presupune și instalarea de ventile termostatice pe fiecare corp de încălzire.

- Având în vedere că la majoritatea obiectivelor vizate pentru implementarea măsurilor de creștere a EE nu au fost efectuate bilanțuri energetice, se recomandă programarea executării acestora în conformitate cu reglementările în vigoare și cu cele stipulate în DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE.

- Pentru creșterea siguranței în alimentarea cu energie termică, dar și pentru dezvoltarea valorificării SRE, pentru clădirile care dispun de CT pe gaze naturale a fost recomandată instalarea de cazane pe peleți. Implementarea acestor măsuri se va putea realiza numai pe baza unor studii care să aibe în vedere indicatorii financiari, strategia de utilizare în viitor și de asemenea considerentele de social. Este cazul clădirilor Primăriei și cele ale grădinițelor nr.2 și nr.9.

- Având în vedere inerția termică a radiatoarelor din fontă, de regulă se recomandă înlocuirea lor cu unele din oțel prevăzute cu vane termostatice pentru reglarea temperaturii interioare. Din cauza faptului că această măsură, deși benefică din punct de vedere al creșterii eficienței energetice, se realizează cu indicatori financiari relativ neatractivi se recomandă găsirea unor posibilități de sprijin financiar privat cat și analize economice și sociale. Pentru instalațiile analizate (din clădirea Primăriei, ale grădinițelor nr. 7 și nr. 9 și ale Casei de creație) s-a ținut cont de faptul că instalațiile cu radiatoare din fontă au fost instalate relativ recent și s-a considerat că, pentru perioada vizată de prezenta lucrare, este recomandabilă menținerea acestor instalații.

Descrierea efectelor implementării soluţiilor de EE la consumatorii tip clădiri și iluminat

Clădiri municipale

Prin aplicarea soluţiilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii se obţine îmbunătăţirea performanţei de izolare termică a clădirii şi apropierea sau chiar încadrarea în condiţiile normate referitoare la rezistenţele termice ale elementelor de construcţie.

Solutia de amplasare a unui strat termoizolant suplimentar de 150 mm, din polistiren expandat protejat cu tencuiala subtire armata cu plasa de fibre de sticla prezinta urmatoarele avantaje: corecteaza puntile termice, protejeaza elementele de constructie structurale si structura in ansamblu de variatile temperaturii exterioare, pastreaza suprafetele interioare utile si locuibile, pastreaza pozitia corpurilor statice si a conductelor, se finalizeaza cu renovarea fatadelor, elementele de clădire pot fi functionale pe perioada reabilitarii iar finisajele interioare se pastreaza.

Stratul suport este pregatit prin verificare si eventual reparare, inclusiv planeitatea, curatare de praf si depuneri. Placile de polistiren sunt fixate prin lipire pe suprafata suport, lipirea fiind executata local pe fâşii sau in puncte. Fixarea stratului termoizolant se mai poate realiza mecanic (cu bolturi) si chiar aplicand ambele procedee. Pentru reducerea efectului negativ al puntilor termice trebuie asigurata pe cat posibil continuitatea stratului termoizolant, in special la racordarea cu soclul, in zona terasei/acoperişului etc.

Rosturile la montaj trebuie sa fie de dimensiuni cat mai mici si decalate pe randurile adiacente avand grija ca adezivul sa nu fie in exces si sa nu ajunga in rosturi pentru a evita aparitia crapaturilor in stratul de finisaj.

Economiile cele mai importante se gasesc la placarea peretilor verticali cu polistiren expandat. Cea mai mare parte a energiei utile pentru incalzirea spatiilor in cladire este reprezentata de caldura necesara pentru acoperirea pierderilor prin transfer, prin partile opace ale peretilor exteriori astfel ca reducerea acestor pierderi trebuie sa reprezinte prioritatea speciala.

Înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie performantă cu camere dotate cu fante de circulatie naturala controlata a aerului intre exterior si spatiile ocupate (pentru evitarea producerii condensului) si vitraj termoizolant low-e, se justifica economic in pachet cu alte solutii si nu ca solutie de sine statatoare. Aceastasolutie are avantajul unui remarcabil spor de confort interior atit termic cat si acustic.

Termoizolația de 150 mm polistiren expandat este suficienta pentru zona climatica a oraşului Floresti, peste aceasta valoare economiile rezultate nemaifiind atractive din punct de vedere tehnic si economic.

Investitia se recupereaza pe durata de viata estimata.

Totodata, este necesara verificarea aspectului zidariei (prezenta fisurilor) precum si integritatea tencuielii, iar inainte de aplicarea termosistemului, se vor indeparta zonele de tencuiala neaderente, fisurate sau crapate, se vor repara local dupa care se poate aplica polistirenul expandat.

În cazul podului, se va verifica, starea tehnica a elementelor constructive ale sarpantei (popi, pane, capriori, clesti, talpi, cosoroabe etc.), integritatea asterelii, a cartonului bitumat de sub tigla. Daca se constata deteriorari ale elementelor constructive ale sarpantei sau asterelei si cartonului bitumat, se vor lua masuri de remediere si reparatii ale acestora, pana la inlocuirea lor partiala sau totala, dupa caz. De asemenea se vor verifica la nivelul învelitorii (realizate din ţiglă profilată) integritatea şi etanşeitatea acesteia. Dacă se constată deteriorari ale ţiglelor sau infiltraţii de apa se vor lua masuri de inlocuire parţială a tiglelor deteriorate, pana la inlocuirea totala a acesteia sau schimbarea tipului de invelitoare pentru a impiedica infiltratia apei pluviale sau a zapezii.

In vederea realizarii indicatorilor tehnico-economici este necesara respectarea caracteristicilor tehnice recomandate in proiectul tehnic pentru materialele utilizate in reabilitare.

Iluminatul interior reprezinta unul din consumatorii de electricitate la care aspectele luminotehnice, energetice, economice si estetice, trebuie analizate impreuna. Desi costul electricitatii consumate este important, adaptarea nivelului de iluminare in scopul reducerii consumului total de energie determina costuri mult mai mari ca urmare a cheltuielilor indirecte. Reducerea consumurilor de electricitate la iluminat cu respectarea integrala a parametrilor de confort se realizeaza printr-un management adecvat care implica: utilizarea de scheme moderne de iluminat: surse, balast, sisteme de alimentare, utilizarea lampilor si corpurilor de iluminat performante, controlul fluxului luminos (inlocuirea lampilor uzate, intretinerea surselor-curatire periodica, zugraveli curate si adaptate, amplasarea lampilor pentru reducerea neuniformitatii nivelului de iluminare pe suprafata de lucru).

Iluminatul public

Iluminatul stradal are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă pe timp de noapte a vehiculelor şi pietonilor cât şi asigurarea unui mediu ambiant corespunzător în orele fără lumină naturală.

Principalul obiectiv al iluminatului public este asigurarea siguranţei traficului şi persoanelor, cât şi eficienţa economică. De fapt, alegerea nivelului de iluminare se face pe baza unor criterii tehnico  economice care iau în consideraţie nivelul investiţiei şi pierderile indirecte datorate unui iluminat insuficient.

Iluminatul public trebuie să îndeplinească condiţii luminotehnice, fiziologice, de siguranţă a circulaţiei, de estetică arhitectonică şi de norme tehnice, din punct de vedere electric, în condiţiile utilizării raţionale a energiei electrice, a reducerii costului investiţiilor şi a cheltuielilor anuale de exploatare a instalaţiilor.

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural, prin creşterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii.

Studiile efectuate pe plan mondial arată o îmbunătăţire continuă a nivelului tehnic al instalaţiilor de iluminat public. Creşterea nivelului de iluminare determină creşterea nivelului investiţiilor, dar conduce la reducerea pierderilor indirecte datorate evenimentelor rutiere.

Eforturile trebuie concentrate pe două direcţii: reabilitarea instalaţiilor existente şi extinderea reţelei de iluminat în zone încă deficitare (lucrări noi).

Sistemele de iluminat solare sunt folosite din ce în ce mai des. Chiar şi în suburbii, acestea pot fi eficiente acolo unde se evită costul cablării toaletelor publice, adăposturi pentru grătar, alei şi alte locuri unde sunt necesare cantităţi relaţiv mici de energie electrică. Câţiva furnizori specializaţi produc echipament solar pentru iluminarea străzilor şi parcurilor, iluminat interior, chiar şi semnale luminoase de avertizare în apropierea şcolilor.

9	CONSTITUIREA UNEI STRUCTURI ORGANIZATORICE RESPONSABILE PENTRU REALIZAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI LOCAL DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI A PLANULUI LOCAL DE ACȚIUNE ÎN DOMENIUL EFICIENȚEI ENERGETICE

Structurile organizatorice pentru realizarea PLEE si PLAEE pot fi formate din 2 grupuri:

- Comitet director constituit din politicieni si manageri pentru stabilirea direcţiilor strategice şi suport politic.

- Grupuri de lucru formate din responsabili (energetici), reprezentanţi ai unor departamente ale autorităţii publice (tehnic, achiziţii publice, servicii publice, educaţie, comunicare, economic, urbanistică etc.) ONGuri (de mediu în special) şi agenţii publice.

Sarcinile principale ale acestor structuri locale sunt:

- Furnizarea datelor pentru planurile PLEE/PLAEE

- Implementarea PLEE/PLAEE pe termen scurt şi mediu

- Evaluarea si monitorizarea activitatilor in cadrul PLEE/PLAEE

- Stabilirea fazelor şi termenelor pentru fiecare măsură aprobată

- Stabilirea responsabilităţilor pentru realizarea proiectelor din PLEE/PLAEE

- Monitorizarea riguroasă a termenelor

- Monitorizarea rezultatelor după implementarea proiectelor

- Corecţii

- Activităţi de raportare

- Comunicare şi conştientizare

10	ACŢIUNI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE

Monitorizarea reprezinta o etapa foarte importantă în realizarea obiectivelor propuse în PLEE. Monitorizarea sistematică urmată de adaptări oportune ale programului permite iniţierea unui proces continuu de îmbunătăţire.

În calitate de structură de monitorizare a rezultatelor implementării activităţilor prevăzute de PLEE, grupul de lucru responsabil, urmăreşte proiectele, individual sau pe sarcini comune, în conformitate cu metodologia de implementare a managementului de proiect astfel:

- Stabilirea etapelor şi termenelor pentru fiecare obiectiv/acţiune aprobate prin PLEE

- Stabilirea responsabilităţilor în derularea proiectelor, în funcţie de modalitatea de finanţare şi de atribuţiile departamentelor de specialitate din administraţia locală

- Monitorizarea respectării termenelor de îndeplinire a sarcinilor pe baza unei metodologii de tip Gantt

- Monitorizarea implementării şi rezultatelor după finalizarea obiectivelor

- Prezentarea rapoartelor semestriale privind stadiul de implementare a sarcinilor alocate şi a termenelor de îndeplinire, către Comitetul director.

Evaluarea rezultatelor unui proiect este importantă din mai multe motive, printre care:

- Evaluarea faptului că respectivul contractor şi-a îndeplinit cu adevărat sarcina

- Identificarea celor mai bune practici pentru viitoarele proiecte

- Identificarea resurselor necesare pentru viitor (dacă ceva merge greşit, aceasta ar putea să însemne mai degrabă că sunt necesare mai multe resurse şi nu neapărat că proiectul a eşuat).

- Identificarea necesarului de proiecte similare în viitor.

Evaluarea ar trebui să fie o parte firească a procesului şi să nu fie considerată ca o „pedeapsă” pentru un proiect care nu a reuşit. Procedurile folosite pentru evaluare pot include raportarea financiară, evaluarea şi/sau auditul independent.

Când se planifică un proiect energetic, măsurile potenţiale ar trebui să fie evaluate amănunţit şi imparţial. În cazul municipalităţilor, multe activităţi urmăresc realizarea unor rezultate de natură socială sau a unor obiective nefinanciare, de aceea ar trebui să se ţină seama că evaluarea financiară este doar o parte a unei evaluări cuprinzătoare a unei investiţii energetice. Totuşi, dacă o măsură energetică îndeplineşte atât criterii financiare, cât şi sociale, aceasta creează un motiv puternic pentru a fi adoptată. Este important ca măsurilor sa le fie aplicate criterii financiare clare şi corecte.

Multe oportunităţi de reducere a consumului de energie sunt ratate din cauză că atractivitatea lor financiară este ascunsă de:

- Neluarea în consideraţie a tuturor costurilor şi bazarea deciziilor doar pe preţul de achiziţie

- Neconsiderarea tuturor beneficiilor

- Speranţa că rambursarea investiţiilor din economiile realizate se va face rapid

- Ignorarea riscului redus al investiţiilor în minimalizarea energiei, care face foarte atractive chiar şi investiţiile cu o perioadă de rambursare moderată.

Evaluarea energetică a consumatorilor municipali presupune:

- Audituri energetice periodice ale clădirilor, sistemelor, echipamentelor, instalaţiilor

- Analiza periodică a consumului

- Verificarea periodică a condiţiei elementelor, sistemelor şi echipamentelor

- Verificarea periodică a parametrilor de funcţionare a echipamentelor şi sistemelor

- Activităţi de întreţinere şi reparare a echipamentelor şi instalaţiilor

- Verificarea periodică a contoarelor.

Fără a fi exhaustiv, în continuare este prezentat un model de tabel prin care să poată fi implementat un sistem de verificare/evaluare a acţiunilor de EE (SME) la nivel municipal. [7]

Tabelul 6 Verificare/Evaluare a actiunilor de EE la nivel municipal

| Nr. crt. | Punct verificat | Procedură | Document | Observaţii/ Dovezi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cerinţe generale |  |  |  |  |
|  | APL şi-a stabilit, documentat, implementat si îmbunătăţit un sistem de management al energiei (SME)? |  |  |  |
|  | APL şi-a definit şi documentat domeniul şi limitele SME? |  |  |  |
| Politica energetică |  |  |  |  |
|  | APL a stabilit structura organizatorică pentru implementarea PLAEE? |  |  |  |
|  | A numit un responsabil pentru fiecare acţiune din PLAEE şi un coordonator responsabil? |  |  |  |
|  | - Este o bună comunicare între persoanele care constituie grupul? |  |  |  |
|  | - Au fost identificate limitele de aplicare ale Planului? |  |  |  |
|  | - Desemnarea unei persoane responsabilă cu comunicarea către grupuri ţintă (consumatorii vizaţi şi populaţia) şi intern în cadrul Primăriei |  |  |  |
|  | - Clarificarea modului în care se vor lua deciziile |  |  |  |
|  | - Asigurarea că rezultatele sunt măsurate şi raportate la intervale determinate de timp |  |  |  |
|  | Politica energetică a APL include un angajament privind îmbunătăţirea continuă a performanţei energetice? |  |  |  |
| Analiza energetică |  |  |  |  |
|  | A fost realizată o analiză energetică? |  |  |  |
|  | Sunt documentate criteriile pentru elaborarea ei? |  |  |  |
|  | - Au fost identificate sursele curente de energie? |  |  |  |
|  | S-au evaluat utilizarea şi consumul de energie din trecut şi prezent? |  |  |  |
|  | S-au identificat facilităţile, echipamentele, sistemele, procesele şi personalul care lucrează pentru sau în numele organizaţiei, care afectează în mod semnificativ utilizarea şi consumul de energie? |  |  |  |
|  | S-au identificat alte variabile relevante care afectează semnificativ utilizările energiei? |  |  |  |
|  | S-a determinat performanţa energeticăcurentă a facilităţilor, echipamentelor, sistemelor şi proceselor în corelare cu utilizările semnificative, identificate ale energiei? |  |  |  |
|  | Achiziţiile de produse şi servicii energetice se bazează pe criterii de EE incluse în caietele de sarcini |  |  |  |
|  | S-au identificat, ierarhizat şi înregistrat oportunităţile pentru îmbunătăţirea performanţei energetice? |  |  |  |
|  | Analiza energetică este actualizată la intervale definite? |  |  |  |
| Nivel de energie de referinţă |  |  |  |  |
|  | A fost stabilit un nivel(uri) de energie de referinţă utilizând informaţii din analiza energetică iniţială? |  |  |  |
|  | Nivelurile de energie de referinţă au fost actualizate şi înregistrate? |  |  |  |
| Indicatori ai performanţei energetice |  |  |  |  |
|  | APL a identificat indicatorii de performanţă energetică adecvaţi pentru monitorizarea şi măsurarea performanţei sale energetice? |  |  |  |
| Monitorizare, măsurare şi analiză |  |  |  |  |
|  | Sunt monitorizate, măsurate şi analizate la intervale planificate rezultatele măsurilor din PLAEE |  |  |  |
|  | Există echipamentul de monitorizare şi măsurare necesar? |  |  |  |
|  | Pentru fiecare acţiune din PLAEE implementată, a fost evaluat consumul real de energie faţă de cel preconizat |  |  |  |
|  | Programul de audit energetic este planificat/stabilit/implementat/menţinut |  |  |  |
|  | Selecţia auditorilor şi realizarea auditurilor asigură obiectivitatea şi imparţialitatea procesului de audit? |  |  |  |
|  | Există abateri importante ale performanţei energetice? |  |  |  |
|  | În caz de neîndeplinire a economiilor estimate sunt analizate motivele şi sunt stabilite acţiuni corective |  |  |  |
|  | S-au luat în consideraţie acţiuni preventive |  |  |  |

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRIÎn viitorul apropiat, ca urmare a dezvoltării economice, este de aşteptat să se înregistreze creşterea consumului de energie. În consecinţă, administraţia publică locală Floreşti trebuie să pregătească în cel mai scurt timp planuri de acţiune pe termen scurt şi mediu. Pornind de la analiza situaţiei energetice existente şi luând în considerare unele posibile scenarii de eficientizare a producţiei şi consumului de energie, vor trebui stabilite direcţiile principale de urmat pentru realizarea obiectivelor econmice propuse, cu consumuri optime de energie şi cruţând mediul ambiant.Comunităţile locale trebuie să stimuleze politicienii, investitorii, agenţii economici şi nu în ultimul rând cetăţenii să coopereaze activ pentru a dezvolta pe scară largă sisteme descentralizate de alimentare cu energie, care să utilizeze energie regenerabilă, precum şi  pentru introducerea măsurilor de îmbunatatire a eficienţei energetice la toţi utilizatorii finali de energie.În acest context şi în oraşul Floreşti, planurile trebuie coroborate cu viziunea Consiliului Raional privind evoluţia viitoare a comunităţii locale precum şi a misiunii asumate în acest sens. Evident că obiectivul general trebuie să vizeze creşterea eficienţei energetice şi utilizarea pe scară mai largă a resurselor regenerabile de energie, în contextul dezvoltării durabile şi situării oraşului Floreşti printre oraşele cu rezultate semnificative în domeniu.Pentru a avea localităţi mai puţin poluate, este necesară mobilizarea tuturor părţilor interesate, autorităţi locale, independent sau în colaborare cu alte instituţii,. în vederea  implementării unor strategii şi planuri de dezvoltare durabilă pentru  atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor climatice. Acest efort colectiv trebuie privit ca o oportunitate pentru retehnologizarea sistemului actual de producere a energiei prin introducerea unor soluţii adecvate, care transformate în investiţii viitoare vor putea asigura dezvoltarea economică durabilă a ţării. De asemenea, este necesară valorificarea potenţialului de SRE şi nu în ultimul rând, introducerea  tehnologiilor industriale cu eficienţă energetică ridicată.Prin realizarea acestor deziderate se va putea reduce dependenţa de importul de resurse, din ce în ce mai limitate, de combustibili fosili.În ultimul timp, comunităţile au început să conştientizeze oportunităţile semnificative oferite de îmbunătăţirea performanţei energetice a activităţilor locale, cu efect favorabil asupra creşterii calităţii vieţii şi a posibilităţilor de creştere a beneficiilor financiare.În acest sens comunităţile caută soluţii energetice integrate care au un potenţial semnificativ de performanţă energetică la nivel local contribuind totodată la realizarea eficienţei energetice la nivel raional şi prin aceasta la atingerea obiectivelor naţionale, legate de schimbările climatice.Aceste soluţii pot valorifica oportunităţile intersectoriale şi sinergia disponibilă la nivel local prin integrarea componentelor din mai multe sectoare, inclusiv aprovizionarea cu energie, transportul, locuinţele şi clădirile, industria, serviciile de apă/canal, gestionarea deşeurilor etc. La nivelul autorităţii locale se concentrează o parte considerabilă a responsabilităţilor legate de gestionarea energiei în oraşe.Utilizarea raţională a energiei şi în multe cazuri, furnizarea de energie sunt elemente de interes major pentru autoritatea locală. Deci, planificarea energiei locale este un instrument important de gestionare a energiei la acest nivel. Aceste aspecte au fost detaliate în Capitolul 5.PLEE este un document cheie care permite identificarea celor mai adecvate domenii de acţiune pentru atingerea obiectivului autorităţii locale de reducere a emisiilor de CO2. Acesta defineşte măsuri concrete de reducere, termene şi responsabilităţi prin care se pot realiza obiectivele strategiei locale în domeniul energiei. Programul prevede măsuri menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră şi consumul de energie de către utilizatorii finali. El include acţiunile care privesc sectorul public.Una dintre problemele majore ale oraşului Floreşti, este lipsa unei structuri adecvate şi a unei proceduri dedicate implementării unui Program pentru EE, a coordonării activităţilor aferente, a monitorizării performanţelor obţinute de operatorii serviciilor publice de interes local şi a aplicării unui sistem de corecţie în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor. Cadrul instituţional necesar trebuie fie creat prin înfiinţarea unui departament public de management a performanţei energetice, căruia trebuie să i se acorde competenţele şi resursele necesare pentru implementarea Programului.Departamentul Public de Management al performanţei energetice va informa constant autorităţile administraţiei publice şi comunitatea locală despre progresul realizat în implementarea PLEE.Având în vedere specificitatea alocării diverşilor consumatori din oraşul Floresti la Autoritatea Locală şi la Consiliul Raional, sunt recomandate următoarele direcţii de intervenţie:Reorganizarea structurilor responsabile cu coordonarea, monitorizarea şi controlul activităţii de management energetic şi performanţă energetică (Crearea Departamentului Public de Management al performanţei energetice şi întocmirea, aprobarea şi implementarea PLEE). Pentru a crea efectul multiplicator dorit, se recomandă ca acţiunile de acest tip să fie prezentate într-un mod adecvat cetăţenilor şi/sau agenţilor economici, punându-se accentul asupra raportului calitate/costuri.Fundamentarea politicii energetice locale (aprobarea PLEE, elaborarea listei de acţiuni pentru creşterea eficienţei energetice în clădirile publice şi elaborarea şi aprobarea listei de acţiuni pentru protecţia mediului pentru activităţile şi serviciile poluante etc.);Elaborarea, implementarea şi monitorizarea listei de lucrări pentru dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice locale (salubritate, iluminat şi transport municipal) corelate cu dezvoltarea urbană, economică, socială a teritoriului şi cu protejarea mediului;Elaborarea de reglementări fiscale locale care să favorizeze direcţiile de dezvoltare stabilite de PLEE (elaborarea de studii privind acordarea de subvenţii şi facilităţi fiscale locale pentru promovarea eficienţei energetice şi folosirea SRE);Evaluarea performanţelor operatorilor prin definirea exactă a indicatorilor de calitate a serviciilor prestate (elaborarea indicatorilor de performanţă energetică ai fiecărui serviciu public, a programului de realizare şi a sistemului de motivare în cazul depăşirii sau neîndeplinirii nivelului stabilit precum şi evaluarea nivelului actual al indicatorilor de performanţă energetică);În domeniul producerii şi consumului de energie electrică şi termică şi utilizării SRE sunt necesare activităţi de identificare a potenţialului existent şi a soluţiilor viabile din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului de utilizare a SRE precum şi de elaborarea, implementarea şi monitorizarea acţiunilor pentru utilizarea SRE. Măsurile de reducere a consumului de energie implică tehnologii noi, avansate. Acestea aduc şi alte beneficii, cum este scăderea consumurilor de resurse energetice, creşterea nivelului producţiei sau creşterea valorii proprietăţilor. Implementarea acţiunilor în domeniul utilizării eficiente a energiei va fi însoţită si de reducerea impactului negativ asupra mediului (poluarea locală a aerului, a apelor şi a solului);

- În calitate de principal factor motivator, autoritatea locală se îngrijeşte de elaborarea unei metodologii de comunicare cu locuitorii oraşului în domeniul eficienţei energetice şi a utilizării resurselor energetice, îşi asumă rolul de mediator şi de arbitru al conflictelor dintre utilizatori şi operatori, organizează campanii de informare a publicului, consultă utilizatorii la stabilirea politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, angajează autoritatea locală în domeniul eficienţei energetice şi utilizării SRE în oraşul Soldanesti. Se obţin astfel efecte directe, rezultate în urma stabilirii unui dialog permanent şi de substanţă cu locuitorii teritoriului, îmbunătăţirii accesului la informaţii şi a campaniilor de consultare şi conştientizare.

Analizele desfăşurate la nivelul autorităţii oraşului Floreşti în domeniul energiei electrice şi termice au evidenţiat procupările sistematice ale autorităţii locale pentru promovarea unor acţiuni de creştere a eficienţei energetice şi extinderea utilizării SRE cu rol important în reducerea impactului negativ asupra mediului.

Cu toate aceste realizări, pentru obţinerea unor efecte mai substanţiale pe termen mediu este necesar ca autoritatea locală să ia o serie de măsuri de reglementare şi instituţionale pentru promovarea eficienţei energetice şi extinderea utilizării SRE disponibile (soare) pe teritoriul oraşului Floreşti.

Se pot crea astfel condiţii de programare riguroasă a activităţilor de concepţie, proiectare, realizare, monitorizare şi motivare a tuturor factorilor interesaţi în domeniu.

Măsurile de EE propuse în cadrul PLEE au fost ierarhizate conform unor criterii care au luat în considerare:

- Gradul de urgenţă pentru implementarea măsurilor la nivelul unui consumator (uzură mare a clădirii, lipsa serviciului-gradul de acoperire pentru iluminat stradal etc.).

- Gradul de implementare al acţiunilor de EE la unii consumatori (au fost realizate deja investiţii – reabilitare gradiniţe, iluminat stradal, chiar dacă nu la nivelul dorit de confort şi valorificare maximă a potenţialului de economisire a energiei etc.).

- Finalizarea unor acţiuni deja începute (colectoare solare).

- Măsurile cu potenţial maxim de utilizare EE care să asigure confortul necesar.

- Măsuri care să fie atractive pentru finanţare datorită unor durate  reduse de recuperare a investiţiilor.

Măsurile au fost analizate din punct de vedere al investiţiilor necesare, fiind identificate măsuri cu costuri mari de investiţii (termoizolare clădiri şi iluminat public), măsuri cu costuri reduse sau fără costuri (cele privind comunicarea, comportament favorabil, îngrijirea echipamentelor consumatoare de energie etc).

BibligrafieGhid de Eficienţă Energetică şi Resurse Regenerabile – Proiectul de susţinere a Autorităţilor Locale din Moldova, Iulie 2013

- How to develop a SEAP (EC) – Convenant of Mayors www.eumayors.eu

- Plan energetic Municipal pentru oraşele: Deva, Topoloveni si Galati (Romania)

- PAED pentru orasul Giurgiu, Romania

- Managenergy, Public Authorities, 2010 (http://www.managenergy.net), European Commission

- NCM E.04.01-2006 „Protecţia termică a clădirilor”

- SR EN ISO 50001:2011 Standard privind certificare Sistem de Management Energetic

- DIRECTIVA 2012/27/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE

- Legea nr. 92 din 29.05.2014 cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării

Plan Local de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice
pentru anul 2015pentru consumatorii Primăriei Floreşti

plan Local de Acţiune îndomeniul Eficienţei Energetice
al orașului Florești pentru anul 2015

Prezentul Plan Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice pentru anul 2015 este elaborat în conformitate cu Programul Local de Eficienţă Energetică pentru anii 2015÷2017 al oraşului Floreşti.

Florești are ca obiectiv economisirea în anul 2015 a 837,7 MWh, ceea ce reprezintă circa 61,8 % din ţinta prevăzută pentru anii 2015÷2017 în Programul Local de Eficienţă Energetică, respectiv de 1356,5 MWh. Bugetul total pentru acoperirea financiara a măsurilor pentru anul 2015 este de 4573,5mii MDL.

Defalcarea sumelor pe sectoare și activități este prezentată în Tabelul 1.

Notă: Pentru identificarea măsurilor din Planul de Acţiune în domeniul EE cu cele corespunzătoare din Programul de EE pe 3 ani, este prezentat mai jos un tabel de corespondenţă.

| Obiectivul | Număr Acțiune în Planul Local de Acțiune | Număr Acțiune în Programul de EE (PLEE) |
| --- | --- | --- |
| Clădirea Primăriei Florești | 1 | 1 |
|  | 2 | 2 |
|  | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 |
|  | 5 | 9 |
|  | 6 | 10 |
| Gradiniţa nr. 2 | 7 | 1 |
|  | 8 | 2 |
|  | 9 | 7 |
| Gradiniţa nr. 7 | 10 | 1 |
|  | 11 | 2 |
|  | 12 | 4 |
|  | 13 | 5 |
| Gradiniţa nr. 9 | 14 | 1 |
|  | 15 | 2 |
|  | 16 | 3 |
|  | 17 | 7 |
|  | 18 | 8 |
| Casa de cultură | 19 | 1 |
|  | 20 | 2 |
|  | 21 | 3 |
|  | 22 | 6 |
|  | 23 | 7 |
| Stadionul orășenesc | 24 | 6 |
|  | 25 | 7 |
| Casa de creație | 26 | 7 |
| Clubulpentruadolescenţi „Luceafărul” | 27 | 3 |
|  | 28 | 4 |
| Iluminat public | 29 | 1 |
| Achiziții publice | 30 | 1 |
| Comunicare | 31 | 1 |
|  | 32 | 2 |
|  | 33 | 3 |

Tabel 1 Defalcarea investiţiilor pe sectoare de consumatori si activităţi

| Sector | Economii anuale de energie MWh/an |  | Investiţii estimate mii MDL | Perioada simplă de recuperare ani | Economii emisii CO2 t/an | Importanţa măsurii / Surse de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clădiri municipale |  |  |  |  |  |  |
| Clădirea Primăriei Floresti |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 41,7 |  | 207,0 | 5,7 | 8,4 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 2.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 21,8 |  | 136,4 | 7,2 | 4,4 | FISM, Buget local |
| Acţiunea 3. Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC (pachet de sticlă dublă cu straturi termoreflectoare Low-E, rame PVC, mecanisme cu diferite posibilităţi de deschidere (orizontală, verticală) și microventilaţie. | 0,6 |  | 5,7 | 11,8 | 0,1 | FISM, Buget local |
| Acţiunea 4.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 6,4 |  | 56,2 | 10,1 | 1,3 | FISM, Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii | 70,5 |  | 405,3 | 6,6 | 14,2 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 5. Înlocuirea becurilor incandescente (15 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 0,3 |  | 1,1 | 1,9 | 0,2 | Buget local |
| Acţiunea 6.Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Grădiniţa nr. 2 |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 7. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 62,9 |  | 304,3 | 5,5 | 12,7 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 8.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 37,3 |  | 190,4 | 5,9 | 7,5 | FEE, FISM Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii | 100,2 |  | 494,7 | 5,7 | 20,2 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 9.Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Grădiniţa nr. 7 |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 10. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 118,7 |  | 574,1 | 5,5 | 24,0 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 11.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 84,8 |  | 432,8 | 5,9 | 17,1 | FEE, FISM Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii (Acţiunile 1÷2) | 203,5 |  | 1006,9 | 5,7 | 41,1 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 12. Înlocuirea becurilor incandescente (168 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 3,0 |  | 11,8 | 1,9 | 2,1 | Buget local |
| Acţiunea 13. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Grădiniţa nr. 9 |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 14. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 76,6 |  | 310,7 | 4,7 | 15,5 | FEE,FISM Buget local |
| Acţiunea 15.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 50,1 |  | 255,9 | 5,9 | 10,1 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 16.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 6,5 |  | 48,3 | 8,6 | 1,3 | FISM, Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii | 133,2 |  | 614,9 | 5,3 | 26,9 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 17. Înlocuirea becurilor incandescente (168 x 60 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 1,7 |  | 11,8 | 3,4 | 1,2 | Buget local |
| Acţiunea 18. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Casa de cultură |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 19. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | 82,8 |  | 440,8 | 6,1 | 16,7 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 20.Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). | 82,9 |  | 465,5 | 6,4 | 16,7 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 21.Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm | 11,6 |  | 95,0 | 9,4 | 2,3 | FISM, Buget local |
| Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii | 177,3 |  | 1001,3 | 6,5 | 35,7 | FEE, FISM Buget local |
| Acţiunea 22Înlocuirea becurilor incandescente (240 x 75÷100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 5,4 |  | 16,8 | 1,5 | 3,8 | Buget local |
| Acţiunea 23. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Stadionul orăşenesc |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 24Înlocuirea becurilor incandescente (34 x 100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 1,0 |  | 2,4 | 1,1 | 0,7 | Buget local |
| Acţiunea 25Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Casa de creaţie |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 26. Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Clubul pentru adolescenţi „Luceafărul” |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 27. Înlocuirea becurilor incandescente (22 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Note: (1) În calcul s-a considerat o durată medie de funcţionare de 10 ore pe zi. (2) În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | 0,4 |  | 1,5 | 1,9 | 0,3 | Buget local |
| Acţiunea 28.Întreţinerea corespunzătoare a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsuri cu costuri reduse sau fără costuri |  |  |  |  |  |
| Iluminat public |  |  |  |  |  |  |
| Acţiunea 29. Proiectarea şi instalarea a 185 corpuri de iluminat cu lămpi cu LED 30÷60 W, inclusiv suporturi pentru montare pe pilonii existenţi şi automatizare pentru inlocuirea lampilor cu vapori de sodiu de inalta presiune cu puterea unitară de 150W. Notă:În cadrul proiectului urmează să fie stabilită puterea necesară a surselor de lumină în fiecare caz, pentru a asigura iluminarea străzilor conform normelor în vigoare. Calculele estimative au fost efectuate pentru lămpi cu LED 60W şi 30W. Calculul a fost efectuat pentru funcţionarea, în medie a sistemului de iluminat, 10 ore pe noapte | 140,0 |  | 1005,0 | 3,8 | 98,2 | Parteneriat Public Privat sau ESCO, FEN, Buget local |
| Notă: Se recomandă examinarea posibilităţii contractării energiei electrice pentru iluminatul stradal la tarife diferenţiate, ceea ce presupune tarif ridicat în ore de vîrf seara şi dimineaţa şi tarif scăzut în orele de noapte (detalii disponibile în documentele ANRE). Această opţiune este interesantă pentru implementare în cazul funcţionării sistemelor de iluminat pe parcursul întregii nopţi. Măsura nu are caracter de economisire a electricităţii ci aduce economii în bani. Se încadrează la Măsuri fără costuri. Conform Hotărîrii ANRE: - „Pentru consumatorii noncasnici, care dispun de echipament de măsurare corespunzător, plata pentru energia electrică consumată se efectuează la tarife diferenţiate, în funcţie de orele de consum: - între orele: 10-17, 20-22 în trimestrele I şi IV; între orele 10-20 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,0 de la tariful stabilit; - în orele de vârf: 7-10, 17-20 în trimestrele I şi IV; în orele de vârf 7-10, 20-22 în trimestrele II şi III ale anului - cu coeficientul 1,6 de la tariful stabilit; - în orele de noapte 22-7 pe parcursul întregului an - cu coeficientul 0,6 de la tariful stabilit… Aceste prevederi sunt valabile în cazul când contractele de procurare a energiei electrice semnate de furnizor şi, respectiv, contractul dintre furnizor şi consumatorul final includ asemenea clauze.” |  |  |  |  |  |  |
| Achizitii publice |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 30Introducerea criteriilor de eficienţă energetică în caietele de sarcini pentru achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări. Criteriul principal de selecţie să fie varianta cea mai bună din punct de vedere economic şi nu varianta cu preţul cel mai scăzut, deoarece aceasta nu ia în considerare şi cheltuielile pe ciclul de viaţă. Exemple de informaţii în acest sens pot fi consultate la: http: //www.buy-smart.info/ro sau http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm | 0,5 |  |  |  | 0,35 | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsură fără costuri |
| Comunicare |  |  |  |  |  |  |
| Actiunea 31 Sesiuni de instruire dedicate funcţionarilor din primărie, consumatorilor finali cu privire la măsuri de eficienţă energetică posibile şi la modul lor de implementare. Campanii de informare în şcoli cu exemple de bună practică. Va creşte astfel gradul de conştientizare cu privire la aceste aspecte şi va fi stimulat un comportament care favorizeaza reducerea consumurilor de energie. | 0,3 |  |  |  | 0,21 | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsură fără costuri sau cu costuri reduse |
| Actiunea 32 Organizarea de Servicii sau/și a unui Punct de Informare cu privire la eficienţa energetică. Zona de informare poate fi şi pe site-ul Primăriei. Exemplu:Un simplu click spre economia de energie (acestea putând fi platforme on-line realizate în cadrul unor proiecte de eficienţă energetică după exemple din ţări europene sau cu legătură inclusa in site-ul Primăriei la www.topten.info.ro sau www.buy-smart.info sau www.appliance-energy-costs.eu/ro/ ) | 0,3 |  |  |  | 0,21 | Permanent Comportament favorabil utilizării eficiente a energiei Măsură fără costuri sau cu costuri reduse |
| Actiunea 33 Organizarea Zilelor Municipale ale Energiei, cu competiţii, cu accent pe participarea tinerei generaţii şi premierea celor mai bune acţiuni de utilizare eficientă a energiei. | 0,1 |  |  |  | 0,01 |  |
| Clădiri publice |  | 696,5 | 3568,5 |  | 146,4 |  |
| Iluminat public |  | 140,0 | 1005,0 |  | 98,2 |  |
| Achiziții publice și Comunicare |  | 1,2 |  |  | 0,8 |  |
| Total general |  | 837,7 | 4573,5 |  | 245,4 |  |

Pentru anul 2015 au fost planificate un număr de 33 acţiuni distribuite astfel (conform Tabelul 2):

Tabelul 2 Distribuţia acţiunilor sectoare

| Sector | Număr acțiuni | Economii Energie MWh/an | Economii energie mii MDL/an | Economii de CO2 t/an |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cladiri municipale | 28 | 696,5 | 626,1 | 146,37 |
| Iluminat public | 1 | 140,0 | 265,5 | 98,20 |
| Achizitii publice | 1 | 0,5 | 0,6 | 0,40 |
| Comunicare | 3 | 0,7 | 0,8 | 0,40 |
| Total | 33 | 837,7 | 893,0 | 245,4 |

Lista acţiunilor planificate pentru oraşul Floreşti pe fiecare sector pentru anul 2015 este prezentată în Tabelul 3.

În cadrul celor 33 de acțiuni se regăsesc 5 pachete de reabilitare clădiri deoarece în acest mod se obțin indicatori financiari atractivi pentru investiții.

Tabelul 3 Plan Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (coroborat cu Tabelul 1)

| Sectoare | Acţiuni/ măsuri de EE | Departament / Persoane responsabile | Perioada de implemen- tare început ÷ final | Costuri estimate mii MDL | Econo-mii anuale de energie MWh/an | Perioada recu-perare inves-tiție Ani | Impor-tanţă măsură* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clădiri, Echipamente - Instalații |  |  |  |  |  |  |  |
| Clădiri publice Clădiri publice Clădiri publice Clădiri publice Clădiri publice Clădiri publice Clădiri publice | Acţiunea 1 - Primăria orașului Floresti Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | Primar / Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală | Februarie ÷ Octombrie 2015 | 207,0 | 41,7 | 5,7 | II |
|  | Acţiunea 2 - Primăria orașului Floresti Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). |  |  | 136,4 | 21,8 | 7,2 | II |
|  | Acţiunea 3 - Primăria orașului Floresti Înlocuirea ferestrelor şi uşilor exterioare vechi cu ferestre şi uşi tip termopan PVC (pachet de sticlă dublă cu straturi termoreflectoare Low-E, rame PVC, mecanisme cu diferite posibilităţi de deschidere (orizontală, verticală) și microventilaţie. |  |  | 5,7 | 0,6 | 11,8 | II |
|  | Acţiunea 4 - Primăria orașului Floresti Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm |  |  | 56,2 | 6,4 | 10,1 | II |
|  | Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii(Acţiunile 1÷4) |  |  | 405,3 | 70,5 | 6,6 |  |
|  | Acţiunea 5 -Primăria orașului Floresti Înlocuirea becurilor incandescente (15 x 100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Notă:În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală / Electro-mecanic întreținere | Februarie ÷ Martie 2015 | 1,1 | 0,3 | 1,9 | I |
|  | Acţiunea 6 - Primăria orașului Floresti Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Primar Administrator clădire / Electro-mecanic întreținere | Permanent |  |  |  | I |
|  | Acţiunea 7- Grădiniţa nr. 2 Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală / Director Grădinița nr. 2 | Aprilie ÷ Septembrie 2015 | 304,3 | 62,9 | 5,5 | II |
|  | Acţiunea 8 - Grădiniţa nr. 2 Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). |  |  | 190,4 | 37,3 | 5,9 | II |
|  | Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii(Acţiunile 7÷8) |  |  | 494,7 | 100,2 | 5,7 |  |
|  | Acţiunea 9 - Grădiniţa 2 Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Grădinița nr. 2 / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
|  | Acţiunea 10 - Grădiniţa nr. 7 Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală / Director Grădinița nr. 3 | Aprilie ÷ Septembrie 2015 | 574,1 | 118,7 | 5,5 | II |
|  | Acţiunea 11 - Grădiniţa nr. 7 Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). |  |  | 432,8 | 84,8 | 5,9 | II |
|  | Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii(Acţiunile 10÷11) |  |  | 1006,9 | 203,5 | 5,7 |  |
|  | Acţiunea 12- Grădiniţa nr. 7 Înlocuirea becurilor incandescente (168 x 75 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Notă:În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | Director Grădinița nr. 3 / Electro-mecanic întreținere | Februarie ÷ Martie 2015 | 11,8 | 3,0 | 1,9 | I |
|  | Acţiunea 13 - Grădiniţa nr. 7 Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Grădinița nr. 3 / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
|  | Acţiunea 14- Grădiniţa nr. 9 Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală / Director Grădinița nr. 9 | Aprilie ÷ Septembrie 2015 | 310,7 | 76,6 | 4,7 | II |
|  | Acţiunea 15- Grădiniţa nr. 9 Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). |  |  | 255,9 | 50,1 | 5,9 | II |
|  | Acţiunea 16 - Grădiniţa nr. 9 Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm |  |  | 48,3 | 6,5 | 8,6 | II |
|  | Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii(Acţiunile 14÷16) |  |  | 614,9 | 133,2 | 5,3 |  |
|  | Acţiunea 17 - Grădiniţa nr. 9 Înlocuirea becurilor incandescente (168 x 60 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Notă:În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | Director Grădinița nr. 9 / Electro-mecanic întreținere | Februarie ÷ Martie 2015 | 11,8 | 1,7 | 3,4 | I |
|  | Acţiunea 18- Grădiniţa nr. 9 Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Grădinița nr. 9 / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
|  | Acţiunea 19- Casa de cultură Izolarea termică a pereţilor exteriori cu aplicarea unui sistem cu polistiren expandat de 150 mm grosime şi a soclului cu polistiren extrudat de 150 mm grosime. | Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală / Director Casa de cultură | Aprilie ÷ Septembrie 2015 | 440,8 | 82,8 | 6,1 | II |
|  | Acţiunea 20- Casa de cultură Izolarea termică a planşeului de sub acoperiş cu aplicarea unui sistem cu vată minerală cu grosimea de 200 mm şi strat superior de protecţie. Notă: Suplimentar pot fi necesare acţiuni de reparaţie în vederea refacerii hidroizolaţiei, pentru a exclude pătrunderea apei (nu este inclus în calcul). |  |  | 465,5 | 82,9 | 6,4 | II |
|  | Acţiunea 21 - Casa de cultură Izolarea termică a planşeului peste subsol cu aplicarea unui sistem cu polistiren extrudat cu grosimea de 100 mm |  |  | 95,0 | 11,6 | 9,4 | II |
|  | Pachet de măsuri pentru îmbunătăţirea anvelopei clădirii(Acţiunile 19÷21) |  |  | 1001,3 | 177,2 | 6,5 |  |
|  | Acţiunea 22 - Casa de cultură Înlocuirea becurilor incandescente (240 x 75÷100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Notă:În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | Director Casa de cultură / Electro-mecanic întreținere | Februarie ÷ Martie 2015 | 16,8 | 5,4 | 1,5 | I |
|  | Acţiunea 23 - Casa de cultură Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Casa de cultură / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
|  | Acţiunea 24- Stadionul orășenesc Înlocuirea becurilor incandescente (34 x 100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Notă:În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală / Director Stadionul orășenesc | Februarie ÷ Martie 2015 | 2,4 | 1,0 | 1,1 | I |
|  | Acţiunea 25 - Stadionul orășenesc Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Stadionul orășenesc / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
|  | Acţiunea 26 - Casa de creație Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Casa de creație / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
|  | Acţiunea 27 - Clubul pentru adolescenţi „Luceafărul” Înlocuirea becurilor incandescente (22 x 100 W) cu lămpi fluorescente compacte (25÷30 W) cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi care să asigure confortul ambiental din punct de vedere cromatic. Notă:În cazul în care este necesară înlocuirea corpurilor de iluminat, se recomandă instalarea unor corpuri de iluminat cu tuburi fluorescente (această soluţie nu este inclusă în calcul). | Director Clubul pentru adolescenţi „Luceafărul” / Electro-mecanic întreținere | Februarie ÷ Martie 2015 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | I |
|  | Acţiunea 28 - Clubul pentru adolescenţi „Luceafărul” Întreţinerea corectă a sistemului de iluminat - acţiuni avute în vedere: - La înlocuirea tuburilor fluorescente – instalarea tuburilor cu indicele de redare a culorii ridicat (Ra>80) şi eficienţă ridicată (până la 20% mai multă lumină faţă de tuburile standard), cu indicele de temperatură a luminii care să asigure şi confortul ambiental din punct de vedere cromatic. - Întreţinerea sistemului de iluminat – curăţarea corpurilor de iluminat. - Gestionarea sistemului de iluminat – deconectarea luminii în încăperi atunci cînd aceasta nu este necesară. | Director Clubul pentru adolescenţi „Luceafărul” / Electro-mecanic întreținere | Permanent | Fără costuri |  |  | I |
| Iluminat public | Acţiunea 29Iluminat public Proiectarea şi instalarea a 170 corpuri de iluminat cu lămpi cu LED 60 W, inclusiv suporturi pentru montare pe pilonii existenţi şi automatizare pentru inlocuirea lampilor cu vapori de sodiu de inalta presiune cu puterea unitară de 150W. Notă:În cadrul proiectului urmează să fie stabilită puterea necesară a surselor de lumină în fiecare caz, pentru a asigura iluminarea străzilor conform normelor în vigoare. Calculele estimative au fost efectuate pentru lămpi cu LED 60W şi 30W. Calculul a fost efectuat pentru funcţionarea, în medie a sistemului de iluminat, 10 ore pe noapte | Primar/ Serviciul Construcţii Gospodărie Locativ-Comunală | Martie ÷ Decembrie 2015 | 1005,0 | 140,0 | 3,8 | I |
| Achiziții publice | Actiunea 30 - Achiziții publice Introducerea criteriilor de eficienţă energetică în caietele de sarcini pentru achiziţionarea de produse, servicii şi lucrări. Criteriul principal de selecţie să fie varianta cea mai bună din punct de vedere economic şi nu varianta cu preţul cel mai scăzut, deoarece aceasta nu ia în considerare şi cheltuielile pe ciclul de viaţă. Exemple de informaţii în acest sens pot fi consultate la: http: //www.buy-smart.info/ro http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm | Primar / Departamentul de Achiziții | Permanent | Fără costuri | 0,35 |  | I |
| Comuni- care | Actiunea 31 - Comunicare Sesiuni de instruire dedicate funcţionarilor din primărie, consumatorilor finali cu privire la măsuri de eficienţă energetică posibile şi la modul lor de implementare. Campanii de informare în şcoli cu exemple de bună practică. Va creşte astfel gradul de conştientizare cu privire la aceste aspecte şi va fi stimulat un comportament care favorizeaza reducerea consumurilor de energie. | Primar / Departamentul de Relaţii cu publicul | Trimestrial | Fără costuri | 0,21 |  | I |
|  | Actiunea 32 - Comunicare Organizarea de Servicii sau/si a unui Punct de Informare cu privire la eficienţa energetică. Zona de informare poate fi şi pe site-ul Primăriei. Exemplu:Un simplu click spre economia de energie (acestea putând fi platforme on-line realizate în cadrul unor proiecte de eficienţă energetică după exemple din ţări europene sau cu legătură inclusa in site-ul Primăriei la: www.topten.info.ro www.buy-smart.info, www.appliance-energy-costs.eu/ro/ |  | Martie 2015 | Fără costuri | 0,21 |  | I |
| Comuni- care | Actiunea 33 - Comunicare Organizarea Zilelor Municipale ale Energiei, cu competiţii, cu accent pe participarea tinerei generaţii şi premierea celor mai bune acţiuni de utilizare eficientă a energiei. | Primar / Departamentul de Relaţii cu publicul | Anual | Fără costuri | 0,01 |  | I |
| TOTAL |  |  |  | 4573,5 | 837,7 |  |  |

* Importanța măsurilor a fost ierarhizată în două niveluri Iși II